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前言
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本标准修订的主要技术内容是：1.调整了总则和术语；2.完善了排水管渠和泵站维护管理内容；3. 增加了管渠检测方式及修理的非开挖修复技术手段；4.增加了新型水泵运行维护内容；5.增加泵站除臭系统内容；6.完善了雨水调蓄设施运行与维护的内容；7.完善了排水防涝与应急处置内容；8.增加了外来水、混接调查与治理内容；9.调整和完善了排水系统运行状况评价及调度；10.增加了安全管理与文明作业；11.调整和完善了排水管理化运维及档案管理；12.增加了在线监测内容及数据内容。
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1  总则 TC "1  General Provisions" \* MERGEFORMAT 
1.0.1  为规范城镇排水管渠与泵站的运行、维护和安全作业行为，统一技术标准，保障城镇排水管渠、泵站及附属设施完好，提升内涝防治和水环境质量水平，支持做好外来水、混接调查及治理等排水系统提质增效工作，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于城镇排水管渠、泵站及附属设施的日常运行、维护、安全管理、内涝防治、排水信息化系统维护与管理、排水作业安全与管理等。

1.0.3  排水管渠、泵站及附属设施运行、维护、更新改造、安全管理应与当地城镇基础设施运行维护、城市更新、海绵城市建设、水环境治理、市政设施安全和水安全保障工作相协调，与城镇道路、环境卫生、绿化市容等运行维护工作相配合，与城镇排水设施系统建设相结合。

1.0.4  排水管渠、泵站及附属设施运行、维护与安全管理应符合下列规定：

1  应制定排水管渠、泵站及附属设施运行维护年度计划，并纳入城市维护年度计划，并对运行维护质量及安全管理进行考核；

2  应每年组织开展安全、技术及教育培训，维护运行人员应持证上岗；

3  应按维护用设施设备使用要求，规范开展维护和保养工作；

4  应在不断总结科研和生产实践经验的基础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

1.0.5  城镇排水管渠与泵站的运行、维护和安全管理，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语 TC "2  Terms" \* MERGEFORMAT 
2.0.1  主管  main sewer 

沿道路纵向敷设，接纳道路两侧支管及输送上游管路来水的排水管道。

2.0.2  支管  lateral sewer

连接排水户与市政管道的管道。

2.0.3  连管  connecting pipe

连接雨水口与主管的管道。

2.0.4  雨水箅  grating

安装在雨水口上部用于拦截杂物的格栅。

2.0.5  网篮  basket

安装在雨水箅子下，拦截树叶和杂物的装置。

2.0.6  防坠设施  anti-dropping facility

安装在检查井内，用于阻止人员坠落的装置，包括防坠网和防坠板等。

2.0.7  暗渠  culvert

由混凝土现浇、预制或者砖石砌成并在顶部安装盖板的矩形排水沟，其顶部无覆土或覆土较浅，可揭开盖板进行维护作业。

2.0.8  绞车疏通  winch bucket cleaning

采用绞车牵引通沟牛来清除管道积泥的疏通方法。

2.0.9  推杆疏通  pushrod cleaning

用人力将竹片、钢条等工具推入管道内清除沉积物的疏通方法，按推杆的不同，又分为竹片疏通或钢条疏通等。

2.0.10  射水疏通  jet cleaning

采用高压射水清通管渠的疏通方法。

2.0.11  水力疏通  hydraulic cleaning

采用提高管渠上下游水位差、加大流速来疏通管渠的方法，可采用水力疏通球或堰门调节水位的疏通方式。

2.0.12  拍门  flap gate

在排水管渠出水口或通向水体的水泵出水口上设置的铰链连接的单向止水装置，防止水流倒灌。

2.0.13  染色检查  dye test

用染色剂在水中的行踪来显示管道走向、错误连接或事故点的检查方法。

2.0.14  烟雾检查  smoke test

用烟雾在管道中的行踪来显示管道走向、错误连接或事故点的检查方法。

2.0.15  量泥斗检测  sludge bucket inspection

利用量泥斗测泥深，即通过检测管口或窨井内的积泥和积砂厚度，来判断管道排水功能状况的检测方法。

2.0.16  快速电视检测  Quick View inspection
采用摄像头在检查井内对管道和检查井进行检测的方法，简称QV检测。
2.0.17  电视检测  closed circuit television inspection
采用搭载有摄像头的作业平台进入管渠，对管渠内部状况进行显示和记录的检测方法，简称CCTV检测。
2.0.18  声呐检测  sonar inspection 

采用声波探测技术对管渠内水面以下的状况进行检查的方法。

2.0.19  时钟表示法  clock description

采用时钟位置来描述缺陷出现在管道内环向位置的表示方法。

2.0.20  功能性检测  functional testing

对影响排水管渠过流能力，如沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣、倒坡等缺陷的检测。

2.0.21  结构性检测  structural testing

对影响排水管渠结构本体，如裂缝、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、异物穿入等缺陷的检测。

2.0.22  机械管塞  mechanical pipe plug

特制的封堵管道工具，由穿心螺栓、圆盘和橡胶圈组成。

2.0.23  充气管塞  pneumatic pipe plug

采用橡胶气囊封堵管道的工具。

2.0.24  止水板  water stop plate

特制的封堵管道工具，由橡胶或泡沫塑料止水条、盖板和支撑杆组成。

2.0.25  骑管井  ride pipe manhole

采用特殊方法在旧管道上加建的检查井，在施工过程中不必拆除旧管道，也不需要断水作业。

2.0.26  接户井  service manhole

排水户管道接市政排水管道前的最后一座检查井。

2.0.27  原位固化法  cured in place pipe

采用浸渍热固性树脂的软管置入原有管道内部，树脂固化后形成管道内衬的修复方法，简称CIPP。根据置入方式和固化方式的不同，可分为热水原位固化法和紫外光原位原位固化法。
2.0.28  热水原位固化  hot water cured in-place pipe
通过翻转的方式将浸渍热固性树脂的纤维软管置入原有管道内部并与原有管道紧密贴合后，通过热水使其发生固化反应后形成管道内衬的修复方法。
2.0.29  紫外光原位固化  UV cured in-place pipe
通过牵拉的方式将浸渍光敏性热固性树脂的纤维软管置入原有管道并与原有管道紧密贴合后，通过紫外光照射使树脂发生固化反应后形成管道内衬的修复方法。
2.0.30  螺旋缠绕内衬法，lining with spirally-wound pipe
将带状型材通过螺旋缠绕方式置入原有管道形成连续内衬的工法。
2.0.31  碎裂管法 pipe bursting 
应用机械力将管道从内部纵向割裂或破碎，并将管道碎片挤入周围土体，同步置入新管道的原位修复方法。
2.0.32  热塑成型法  formed in-place pipe
采用牵拉方法将压制成“C”形或“H”形的内衬管置入原有管道内，然后通过静置、加热、加压等，使衬管与原有管道紧密贴合的修复技术。
2.0.33  模块拼装法  lining with pipe segments
将片状型材在原有管道内拼装形成新管道，并在新管道与原有管道的间隙进行注浆填充的修复方法。
2.0.34  短管内衬  short pipe liner

将特制的管材在井内连接，然后逐节向旧管内推进，最后在新旧管道的空隙间注入水泥浆固定，形成新的内衬管的非开挖排水管道修理方法。

2.0.35  拉管内衬  pulling pipe liner

采用牵引机将整条塑料管由工作坑或检查井拉进旧管内，形成新的内衬管的非开挖管道修理方法。

2.0.36  自立内衬管  full structure liner

不依靠旧管道的强度而独立承受各种荷载的内衬管。

2.0.37  自密实回填材料  self-compacting backfill material

由土料、胶凝材料、外加剂和水等原材料按设定配比均匀拌和,形成具有流动性、均匀性和稳定性,回填施工无须外力碾压或振捣,能够在自重作用下流动充填沟槽空间,且固化后满足工程性能的材料。
2.0.38  惰走时间  inertial motion period

旋转运动的机械，失去驱动力后至静止的惯性行走时间。

2.0.39  盘车  hand turning

旋转机械在无驱动力情况下，用人力或借助专用工具将转子低速转动的动作过程。

2.0.40  一体化泵站  Integrated pumping station

由工厂统一预制组装后，运至现场直接安装的加压泵站，可用于提升污水、雨水、饮用水、废水等。

2.0.41  倒闸操作  Switching operation

将电气设备由运行、备用、检修中的一种状态转变为另一种状态所进行的操作。

2.0.42  雨水调蓄设施  rainwater storage facilities

用于雨水滞蓄、储存和调节，实现径流峰值削减、径流污染控制和雨水回用的构筑物统称。

2.0.43  混接  illicit discharges

在分流制排水系统中，污水错误接入雨水管道，或雨水错误接入污水管道的问题。

2.0.44  外来水  extraneous water

渗入、流进、排入排水管道的地下水、自来水管道的渗漏水，（江、河、湖、海等）水体水，以及施工降水等不具有污水、雨水属性的水。

2.0.45  水体水倒灌  surface water intrusion

河水、湖水、海水等的水体水，通过排水口进入合流或污水管道系统的问题。

2.0.46  混接点  illicit discharge connections

在分流制排水系统中，发生雨水与污水管道相互错接的位置。

2.0.47  混接源  illicit discharge sources

指产生混接现象的污水、污染物，或外来水的源头。

2.0.48  混接调查  illicit discharge investigation

运用人工调查、仪器探查、泵站运行配合等方法，查明调查区域内混接点和混接源空间位置等要素，并分析调查结果，最终判断混接状况和程度的评估过程。混接调查包括区域混接的预判和混接点或混接源的探查。

2.0.49  排水口  outfall

雨天向江、河、湖、海等自然水体雨天排放雨水或溢流合流污水的设施。

2.0.50  溯源调查法  illicit discharge tracing 

从排水口由下游向上游逐级追溯、查找混接点和混接源的方法。

2.0.51  特征因子  tracer parameters

用以指示混接类别的水质指标。

2.0.52  混接治理  illicit discharge elimination

为消除雨水、污水相互混接、外来水入渗和水体水倒灌所采取的相关措施。

2.0.53  旱天  dry weather days

排水系统不受降雨径流影响的时间段，通常为至少雨停48h后的不降雨时期。

2.0.54  雨天  wet weather days

除旱天之外的时间段。

2.0.55  维护作业  Maintenance

城镇排水管道及附属构筑物的检查、养护和维修的作业，简称作业。

2.0.56  井下作业  Inside manhole works

在排水管道、检查井、闸井、泵站集水池等市政排水设施内进行的维护作业。

2.0.57  有限空间作业  limited space operation

指作业人员进入有限空间实施的作业活动。

2.0.58  感知设备  perception device

通过传感器采集和获取各种环境信息,并转换成数字信号,从而实现对外界环境要素的识别、分析等的设备。

2.0.59  数据采集  data acquisition

采用标准化处理方法,将数据源中获得的原始数据处理为共享与利用数据形式的过程。

2.0.60  网络安全  cybersecurity 

通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

2.0.61  业务应用系统  Business Application System

为支持企业或组织内部特定业务流程而设计和开发的软件应用程序，旨在通过自动化、优化工作流程来提高效率、增强决策制定能力以及改善客户服务质量。

3  排水管渠 TC "3  Sewer" \* MERGEFORMAT 
3.1  一般规定 TC "3.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
3.1.1  排水管渠维护应对管渠及检查井、雨水口和排水口等附属设施进行检查、养护和修复，应包括下列内容：
1  巡查、定期与专项检测；

2  收集处理管渠养护和过程中产生的污泥；

3  管渠和附属物及部件的修复和更新；

4  养护、检测或修复更新过程中必要的管渠封堵及拆除；

5  管渠迁建及废除；

6  排水户和纳管管理。

3.1.2  排水管渠规格应按表3.1.2的规定划分为小、中、大和特大型管渠。

表3.1.2  排水管渠规格
	类型
	小型管渠
	中型管渠
	大型管渠
	特大型管渠

	管径（mm）
	＜600
	600~1000
	>1000~1500
	＞1500

	截面积（m2）
	＜0.283
	0.283~0.785
	>0.785~1.766
	＞1.766


3.1.3  排水管渠应保持完好的结构状况、正确的连接关系和良好的水力功能，其运行维护应符合下列规定：
1  污水重力流管渠的运行充满度不应大于0.80，雨水管渠旱天应无水流；
2  重力流排水管道的运行水流流速不应小于0.50m/s，明渠的运行水流流速不应小于0.40m/s；

3  管渠、检查井和雨水口运行时的最大积泥深度应符合表3.1.3-3的规定。
表3.1.3-3  管渠、检查井和雨水口运行时的最大积泥深度

	设施类别
	最大积泥深度

	雨水管渠
	小型和中型
	管径或渠净高的1/10

	
	大型及以上
	管径或渠净高的1/20

	污水或合流管渠
	管径或渠净高度的1/5

	雨水检查井
	井底或槽底不得有积泥

	雨水口
	井底部
	20mm

	
	垃圾拦截装置
	深度的1/3


3.1.4  对分流制排水地区存在雨污混接及排水管道存在外水入渗、污水外渗和水体水倒灌的，应按本标准第7章规定进行治理。

3.1.5  重力排水管道不应采用上跨障碍物的方式进行敷设，对存在上跨障碍物的重力排水管道，应进行治理。

3.1.6  检查井应具备防坠落功能，井盖应具备防盗窃功能，道路上的井盖及基座还应具有防沉降功能。

3.1.7  雨水口内应加设垃圾拦截装置，合流制系统雨水口还宜增加防臭装置。

3.1.8  排水管道维护应与城镇道路脱空、地面塌陷和建（构）筑物沉降等灾害应急抢险和处置同步实施。
3.1.9  排水管理部门或单位应对排水管渠运行、巡视、养护、检测和评估、修理、封堵和拆除、纳管以及突发事件进行记录、统计、分析，纳入信息化系统，维护资料收集整理后归档。

3.2  巡查 TC "3.2  Routine Inspection" \* MERGEFORMAT 
3.2.1  巡查应由经过培训的专职管渠管理人员或养护技术人员负责。
3.2.2  巡查应对管渠及附属物外观变化、结构变化、运行现状和管渠周边情况等状况进行检查。

3.2.3  巡查采取目测、摄影和摄像等方式，且应与位置信息匹配，并记录于相关载体。
3.2.4  管渠及附属物外部巡查每周不应少于一次，并应包括下列内容：

1  管渠及附属物外观的完好情况。管渠及附属物外观缺陷类型按表3.2.4-1分类。
表3.2.4-1  管渠及附属物外观缺陷类型
	部位
	缺陷类型

	检查井
	井盖
	埋没、缺失、破损、跳动、异响、盖标错误

	
	盖框
	变形、破损、沉陷、突出、盖框错台、盖框间隙

	
	路面
	开裂、塌陷、下沉

	雨水口
	雨水箅
	埋没、缺失、破损、孔眼堵塞

	
	盖框
	变形、破损、沉陷、突出、盖框错台、盖框间隙

	排水口
	排口
	封堵、遮蔽、挡墙、护坡或消能设施破损

	
	附属设施
	止回设施缺损或间隙

	明渠
	渠岸
	裂缝、沉陷、倾斜、缺损、风化、勾缝脱落

	
	附属设施
	护栏、里程桩、警告牌、步道等缺失和损坏

	各类标志牌
	缺失、字迹不清、损坏


2  管渠及附属物的运行情况。管渠及附属物运行异常情况按表3.2.4-2分类。
表3.2.4-2  管渠及附属物运行异常情况
	部位
	异常情况类型

	管渠
	违章占压、违章排放、渗出、道路施工、私自接管

	检查井
	占压、冒溢、井盖跳动和异响、道路施工

	雨水口
	雨水箅跳动和异响、散发异味、污水倾倒、雨水算、周边及底部残存垃圾、开挖私接

	排水口
	岸边式
	污水出流、水体水倒灌

	
	江心式
	周围水域拉网捕鱼、船只抛锚、工程作业

	明渠
	污水溢流或倒灌、违章排放、垃圾倾倒、私自接管

	过河管
	出流水、排气阀异常


3  周边建设工地对排水管渠设施的影响。
4  道路积水、塌陷及其他不正常现象。
3.2.5  检查井和雨水口内部检查每年不应少于2次，并应包括下列内容：

1  检查井和雨水口内部结构和设施的完好情况。检查井和雨水口内部缺陷类型按表3.2.5分类。
表3.2.5  检查井和雨水口内部缺陷类型
	附属物
	部件
	缺陷类型

	检查井
	井体
	井壁、管口、流槽、井底
	渗漏、破损、抹面脱落、淤积、黏附物、私自接管

	
	构件
	井盖链条、锁具、爬梯、防坠设施
	黏附物、松动、锈蚀和缺损

	
	设备
	监测和数据传输设备、阀门、堰门
	黏附物、锈蚀、缺失、损坏、工作状态异常

	雨水口
	井体
	井壁、管口、井底
	渗漏、破损、抹面脱落、淤积、积水、黏附物、污水管接入、私自接管

	
	构件
	箅子、箅铰、链条、垃圾拦截装置、防臭装置
	堵塞、黏附物、松动、锈蚀和缺损


2  检查井内水位、流向和流速情况，雨污混接、违章排放及其他不正常或违章现象。
3.2.6  每年枯水期应对明渠进行一次淤积情况检查。明渠的允许积泥深度应符合本标准表3.1.3的规定。

3.2.7  当发现下列行为或现象之一时，应制止并报告：

1  损毁、盗窃、穿凿、堵塞、损毁排水管渠；
2  向明渠、管道检查井或雨水口倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；

3  在管渠保护范围内修建各种建（构）筑物； 

4  在管渠保护范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件； 

5  在明渠内筑坝截水、抽水、建闸，在明渠上架桥或架设跨渠管线；

6  雨、污水管混接施工作业；

7  擅自拆改或接入排水管渠施工作业；
8  向排水管道排放未经处理的泥浆水。
3.2.8  过河倒虹管的河床覆土深度检测每年不应少于一次，宜在枯水期进行。 
3.2.9  岸边式排水口出流点淤积情况检查每年不应少于一次，宜在水体水低水位时进行。
3.2.10  江心式排水口检查每年不应少于一次，宜采用潜水的方法对河床变化、管道淤塞、构件腐蚀和水下生物附着等情况进行检查。

3.3  定期和专项检测 TC "3.3  Regular and Specialized Inspections" \* MERGEFORMAT 
3.3.1  管渠和附属设施缺陷应分为功能性缺陷和结构性缺陷，缺陷类型宜按表3.3.1分类。

表3.3.1  缺陷类型
	部位
	类别
	缺陷类型

	管渠
	功能性
	沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝根、浮渣

	
	结构性
	破裂、错位、脱节、变形、支管暗接、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、异物穿入、雨污混接、脱空

	检查井
	功能性
	沉积、结垢、障碍物、树根、浮渣、盖框错台、杂物覆盖、跳动、井盖缺损、盖标错误、防坠设施缺损、非重型盖

	
	结构性
	下沉、埋没、脱空、破裂、错位、脱节、渗漏、腐蚀、异物侵入、槽破损、井框破损、井盖凹凸、井基脱开、雨污管混接

	雨水口
	功能性
	沉积、结垢、障碍物、树根、浮渣、篦框错台和间隙、篦孔堵塞

	
	结构性
	下沉、埋没、脱空、破裂、错位、脱节、渗漏、腐蚀、异物侵入、井框破损、篦盖凹凸、井基脱开、雨污管混接

	排水口
	功能性
	止回设施间隙或缺损、排口封堵或遮蔽

	
	结构性
	挡墙、护坡或消能设施破损


3.3.2  定期与专项检测应准确检查和测量管渠及附属设施的功能性或结构性缺陷的属性和规模，为制定管渠养护、修复和治理方案提供依据。

3.3.3  功能性和结构性检测技术方法及适用范围的选择宜符合表3.3.2的规定。

表3.3.3  检测技术方法及适用范围

	检测方法
	功能性检测
	结构性检测

	
	管渠
	检查井雨水口排水口
	管渠
	检查井雨水口排水口

	
	中、小型
	大、特大型
	
	中、小型
	大、特大型
	

	CCTV
	√
	√
	—
	√
	√
	√

	QV
	√
	—
	√
	—
	—
	√

	声呐
	√
	√
	—
	—
	—
	—

	量泥斗
	—
	—
	√
	—
	—
	—

	反光镜
	√
	√
	√
	—
	—
	√

	潜水探视
	—
	√
	√
	—
	√
	√


注：“√”表示适用，“—”表示不适用。

3.3.4  定期检测应分为功能性状况和结构性状况检测。功能性状况检测应1年～2年一次，易积水点区域应每年汛前增加一次；结构性状况检测应5年～10年一次，管龄30年以上、管材和施工质量差及所处地质结构不稳定地区的管道检测周期应缩短。

3.3.5  当出现下列情况之一时，应进行专项检测：

1  管渠管理权或养护权变更移交；

2  修复或更新竣工验收；

3  地面发生不明原因的沉陷、脱空、开裂或积水；
4  管渠和附属设施结构出现异常，水流状态发生变化；
5  养护作业的质量控制和评定；
6  雨污混接调查、外来水调查等专门需要检测管渠功能性或结构性状况的项目。
3.3.6  CCTV检测用于获取管渠内部完整且清晰影像资料时，应符合下列规定：

1  所获取的管渠内壁可视画面范围应达到管渠断面的80%以上；
2  视频检出的缺陷应记录分布范围和空间位置，并对截取的典型图像按表3.3.6-1和表3.3.6-2的规定确定缺陷类型并赋码；
3  缺陷严重程度等级宜根据损坏程度、影响程度和发展趋势界定为3~4级，缺陷名称、等级见附录A和附录B；
4  全部信息应录入检测信息管理系统。
表3.3.6-1  结构性缺陷类型和代码

	类型
	代码
	解释

	破裂
	PL
	管材发生破裂，严重时形成坍塌，其形式有纵向、环向和复合三种

	变形
	BX
	管渠的断面形状改变

	错位
	CW
	两根管渠的套口接头互相偏离，不在同一轴线上

	脱节
	TJ
	两根管渠的接头沿轴向未充分推进或脱离

	渗漏
	SL
	水从管壁、接口及检查井壁流出

	腐蚀
	FS
	管渠内壁受到有害物质的腐蚀或管渠内壁受到磨损

	胶圈脱落
	JQ
	管渠接口材料，如橡胶圈、沥青、水泥等填缝材料脱落

	支管暗接
	AJ
	支管未通过检查井直接接入主管

	异物侵入
	QR
	非自身管渠附属设施的物体穿透管壁进入管内


表3.3.6-2  功能性缺陷类型和代码

	类型
	代码
	解释

	沉积
	CJ
	管渠底部长期形成的非流动性沉积物

	结垢
	JG
	附着在管渠中上部内壁上的堆积物

	障碍物
	ZW
	管渠内坚硬的杂物

	树根
	SG
	单根树根或是树根群自然生长进入管渠

	洼水
	WS
	管渠因沉降等因素形成水洼

	坝头
	BT
	残留在管渠内的封堵材料

	浮渣
	FZ
	管渠内水面上的漂浮物


3.3.7  CCTV检测资料应作为管渠评价的基础依据，可结合各地城镇水环境特点、地区重要性、管渠重要性和周围土质影响等要素确定管渠养护和修复的紧急程度。
3.3.8  QV检测用于获取连管、支管、检查井和雨水口内部水面以上完整和清晰的影像资料时，应符合下列规定：

1  QV检测的纵向拍摄距离不宜大于40m，且影像资料宜清晰覆盖管渠和附属物内部空间的50%以上；
2  检出的缺陷应记载分布范围和空间位置，并对截取典型的图像确定缺陷类型、严重程度；
3  全部信息录入检测信息管理系统。
3.3.9  QV检测结果可作为检查井和雨水口结构修复的依据，不应作为管渠结构修复的依据。
3.3.10  声呐检测应使用专用管道声呐检测设备，用于管道水面以下沉积、异物和结构状况的检测时，应符合下列规定：
1  管道水深不应小于300mm；
2  非流动性积泥深度值应根据积泥密度和水流流速予以修正；
3.3.11  声呐检测结果不应作为管渠及附属设施结构修复的依据。
3.3.12  量泥斗不得用于板结型淤积或淤积深度大于25 mm的淤积厚度测量。
3.3.13  反光镜检测应在自然光照充足时进行，且管道或附属设施内部在反光镜中清晰可见。
3.3.14  潜水探视检查宜作为淤积、异物、树根、塌陷、错位、脱节和胶圈脱落等缺陷的初步确认，最终确认应采取CCTV检测方法。

3.3.15  管径800mm及以上的未运行管道，可由人员走管检查，并应进行摄影或摄像记录。

3.3.16  排水管渠存在严重破裂、渗漏、起伏等重大结构性缺陷周围土体应进行脱空检测，其检测要求应符合现行行业标准《城市地下病害体综合探测与风险评估技术规程》JGJ/T437的有关规定。

3.4  管渠养护 TC "3.4  Sewer Maintenance" \* MERGEFORMAT 
3.4.1  应利用管渠中污水或雨水的自冲洗能力保持管渠畅通，当排水管渠流速不符合本标准3.1.3的规定时，应采取防淤积或疏通清洗措施。
3.4.2  防淤积措施宜采取下列方法：
1  调整泵站运行方式，瞬间增大水量和流速；

2  在管渠中安装专用装置，开关调整水量和流速；
3  采取减小管渠底部截面积的措施，增加流量变小时的流速。
3.4.3  管渠养护应消除管渠功能性缺陷，修理及更新管渠设施中的部件，应包括下列作业内容：

1  雨水管渠及附属设施的疏通、清洗、残墙树根清除、积泥和垃圾清捞；

2  污水或合流管渠及附属设施的疏通、残墙树根清除；
3  检查井井盖、井座、防坠设施及爬梯等的修理及更新；

4  雨水口箅子、垃圾拦截装置等的修理及更新；
5  排水口附近的堆物、搭建和垃圾清理，挡墙、护坡和跌水消能设施修理。
3.4.4  雨水管渠中的积泥或垃圾应从管渠及附属设施中清捞并迁移，并按本标准第3.5节的规定处理，不得移至下游或其他管段；污水或合流管道中的污泥不宜从管渠和附属设施中清捞移除。
3.4.5  养护要求应符合本标准第3.1.3条规定的运行时最大积泥深度，年度养护频次可按表3.4.5的规定执行。
表3.4.5  年度养护频次

	类别
	类型
	养护频次（次/年）

	管渠
	中型、小型、支、连管渠
	≥2

	
	特大、大型、倒虹、压力管渠
	≥1

	附属设施
	检查井、雨水口、排水口
	≥4

	
	雨水口垃圾拦截装置
	≥12


3.4.6  管渠疏通清洗不应损坏管渠结构，应根据材质、规格、管龄和淤积类型选择疏通清洗方法，并应符合下列规定：
1  塑料管材、点状修复后的管段不应使用绞车疏通；

2  带水运行中的管渠不应进行人工铲挖作业；
3  排水管渠疏通方法及适用范围可按表3.4.6选择。
表3.4.6  排水管渠疏通方法及适用范围

	作业方法
	小型管渠
	中型管渠
	大型管渠
	特大型管渠
	倒虹管

	射水疏通清洗
	√
	√
	√
	—
	√

	绞车疏通
	√
	√
	√
	—
	√

	推杆疏通
	√
	—
	—
	—
	—

	机器人铲挖
	—
	√
	√
	√
	—

	人工铲挖
	—
	—
	√
	√
	—


注：“√”表示适用，“—”表示不适用。

3.4.7  检查井和雨水口的清掏不应污染周边环境，宜采用吸污车、抓泥车等机械设备。

3.4.8  检查井和雨水口养护应符合下列规定：

1  铸铁井盖应符合现行行业标准《铸铁检查井盖》CJ/T3012的有关规定，混凝土井盖应符合现行行业标准《钢纤维混凝土检查井盖》JC 889的有关规定，检查井盖应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858的有关规定；
2  井盖与井框尺寸应匹配，盖框间隙及高差、井框路面高差允许值应符合表3.4.8的规定，当井盖和井框出现跳动和声响时，应清理盖框之间的缝隙，填充橡胶垫、隔音压条或双组份凝胶；
表3.4.8  盖框间隙及高差、井框路面高差允许值
	设施种类
	盖框间隙（mm）
	盖框高差（mm）
	井框路面高差（mm）

	检查井
	＜8
	≥－5，≤＋5
	≥－5，≤＋5

	雨水口
	＜8
	≥－10，≤0
	≥－15，≤0


3  井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、合流污水等标识；

4  铸铁井盖和雨水箅应具备防盗窃功能，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖，承载能力应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858的规定；

5  雨水箅更换后，应满足雨水箅最小泄水能力要求；
6  当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水箅缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6h内修复；当相关排水管理部门或单位接报井盖和雨水箅缺失或损坏信息后，应在2h内安放护栏和警示标志，并应在6h内修复；
7  检查井防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理，不应将垃圾和杂物扔入检查井内；发现防坠设施不牢固的，应进行修理或更换；
8  雨水口垃圾拦截装置截留的垃圾应予以清除。

3.4.9  倒虹管养护应符合下列规定：

1  倒虹管应定期清理，采用水力冲洗养护时，冲洗流速不宜小于1.2m/s；

2  过河倒虹管的河床覆土小于1.0m时，应采取抛石等保护措施；

3  设置的倒虹管保护标志应保持结构完好和字迹清晰；

4  倒虹管养护需抽空管道时，应先进行抗浮验算；

5  倒虹管沉砂井应清理。

3.4.10  压力管养护应符合下列规定：

1  压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗；

2  透气井内应无浮渣；

3  排气阀、压力井、透气井等附属设施应完好有效；

4  压力盖板应无锈蚀，密封垫应定期更换，井体应无裂缝。

3.4.11  盖板沟的养护应符合下列规定：

1  暗渠的盖板应无翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密，无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于15mm；

2  墙体应无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

3.4.12  明渠养护应符合下列规定：

1  应打捞水面漂浮物，并应保持水面整洁；

2  应清理落入渠内阻碍明渠排水的障碍物，并应保持水流畅通；

3  应检查维护土渠边坡，并应保持线形顺直、边坡整齐。
3.4.13  岸边式排水口养护应符合下列规定：
1  埋深低于河滩的排水口，应在每年枯水期疏浚；

2  当排水口管底高于河滩1m以上时，应根据冲刷情况增设阶梯跌水等消能设施；
3  闸门的养护应符合本标准第4.3.6条的规定。拍门应保持闭合紧密，启闭应灵活；吊臂、吊环、螺栓应无缺损；拍门前应无积泥、无杂物；

4  汛期拍门检查每月不应少于一次；

5  拷铲、油漆、注油润滑、更换零件等重点保养每年不应少于一次。
3.4.14  江心式排水口养护应符合下列规定：

1  排水口标志牌应每年进行一次检查，保持结构完好，字迹清晰；

2  江心式排水口宜采用潜水的方法，对河床变化、管道淤塞、构件腐蚀和水下生物附着等情况进行检查；

3  江心式排水口应采用满负荷开泵的方法进行水力冲洗，保持排放管和喷射口的畅通，每年冲洗的次数不应少于2次。

3.4.15  严寒和寒冷地区冬季排水管道养护应符合下列规定：

1  冰冻前，可对雨水口采用编织袋、麻袋等保温材料覆盖的防冻措施；

2  发现管道冰冻堵塞应采用蒸汽化冻；

3  融冻后应清除用于覆盖雨水口的保温材料，并清除随融雪流入管道的杂物；

4  不应将道路积雪排入排水管渠中。


3.4.16  建设工地管渠及周边管渠养护应符合下列规定：

1  建设工地周边管渠的巡视频次应高于一般地区，并根据巡视结果调整维护作业方案；
2  有泥浆水排入管道时，应查清泥浆源头和阻断泥浆的排放，并应采取措施养护疏通。
3.4.17  排水管渠养护单位宜建立排水管渠养护信息管理平台，利用移动互联网，对养护过程和质量进行实时控制。
3.4.18  排水管理部门应制定本地区的排水管渠养护质量检查制度，并应每三个月至少一次对排水管渠的养护作业情况和效果进行监管。

3.5  管渠污泥处理 TC "3.5  Sewer Sludge Disposal" \* MERGEFORMAT 
3.5.1  管渠养护、检测或修复预处理过程中产生的污泥种类包括：
1  联合车或吸污车直接从管渠中泵吸的含水率在85%以上流态泥水；
2  绞车、铲挖机器人输出的含水率60~85%塑态污泥；
3  人工铲挖出的含水率小于60%固态污泥或固态垃圾。
3.5.2  管渠污泥处理应包括污泥装罐、装箱、作业点临时存放、运输、中转堆放、分类和减量化等处理环节，尾渣等处理产物的处置宜资源化利用。排水管理部门应制定本地区的管渠污泥运输、处理方案，并提供管渠污泥处理设施。
3.5.3  作业点的污泥临时存放时间不宜超过24h，应封装于专用盛器内，停放位置不应影响交通和市民生活。
3.5.4  管渠污泥的运输应符合下列规定： 

1  流态泥水运输应采用联合车、吸污车等管渠养护专用车辆，车载槽罐应密封、防水、不渗漏。塑态或固态污泥和垃圾可采用抓泥车或环卫垃圾车，车载箱体应加盖，不应溢出或渗漏，驶出清掏现场时应保持车轮和车身清洁；

2  流态泥水可采用带脱水功能的联合车或脱水设备，在清掏现场进行脱水减量处理变成塑态污泥后再运输；
3  管渠污泥、垃圾运输设备应按照相关管理部门规定的时间、路线运输，在指定地点卸倒，不应中途倾倒和丢弃。
3.5.5  作业点清捞出的管渠污泥应送入污泥中转堆放点或直接运送至管渠污泥处理站处理。
3.5.6  污泥中转堆放点应建造防渗池，上清液或雨水溢流应接入市政污水管道。
3.5.7  管渠污泥处理站运行维护应符合下列规定：
1  管渠污泥处理站的运维应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554、《声环境质量标准》GB3096、《用电安全导则》GB/T13869等的有关规定；
2  管渠污泥处理站设施、机械、电气设备和管配件外表应每2年进行1次防腐蚀处理，污水泵应每年进行1次防腐处理，气液临界部位应增加检查和处理频次；
3  筛分系统、水回用系统、电力系统和控制系统的机械、电力、电气和仪表等设备的运行和维护宜按本标准第4.2节~第4.7节执行；  
4  取料系统应每周不少于一次清洁保养；
5  处理后的尾水应经沉泥设施处理后接入污水管道，并跟踪水质状况；
6  宜采用计算机监控系统运行，并保存完整运行记录。
3.5.8  排水管理部门或单位应对管渠污泥处理和产物处置过程进行跟踪和监督。
3.6  管渠修复 TC "3.6  Sewer Rehabilitation" \* MERGEFORMAT 
3.6.1  管渠修复宜与管渠检测同步进行，或在管渠检测发现缺陷后90d内实施，超过90d的应在修复前重新检测。

3.6.2  管渠修复应改造和修理管渠的缺陷结构，延长原有管渠的使用寿命，修复后的过水面积不应小于原管过水面积的85%。

3.6.3  应结合原管渠的缺陷类型、管材、管龄、周边环境和次生灾害影响等因素，选择开挖、非开挖或两者结合的修复或更新方式。

3.6.4  管渠的坍塌、错位和大于50%以上的变形宜采取开挖方式，检查井、雨水口和排水口的倒塌、重度沉陷和井体结构完全损坏的宜采取开挖重砌或置换，开挖修复或更新应符合现行国家标准《给水排水管渠工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

3.6.5  开挖方式修复或置换管渠的沟槽回填材料不应使用拆除的建筑废料和垃圾，宜使用自密实回填材料。
3.6.6  管渠非开挖修复应根据缺陷损坏程度、损坏规模、管龄及周边环境影响等因素设计为全结构、半结构和非结构修复三种类型。
3.6.7  管渠出现下列情况之一时，可进行点状非开挖修复：
1  管渠无其他结构性缺陷的渗漏； 

2  管道腐蚀、破裂等纵向直线跨度不足0.5m的点状缺陷；
3  管道接口处脱节和错位等缺陷。
3.6.8  点状非开挖修复的工法选择应符合表3.6.8的规定。
表3.6.8  点状非开挖修复工法选择
	修复工法
	小型管
	中型管
	大型管及以上
	渠道
	适用管材

	嵌补法
	—
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	套环法
	—
	√
	√
	—
	所有

	双胀环法
	
	√
	√
	—
	所有

	快速锁法
	√
	√
	√
	—
	所有

	局部树脂固化法
	√
	√
	√
	—
	所有


注：“√”表示适用，“—”表示不适用。
3.6.9  当出现下列情况之一时，应进行相邻两检查井间管段的整体修复：
1  管龄超过30年，且出现缺陷； 

2  管道腐蚀、变形、破裂和渗漏等纵向长度大于1.5m的缺陷；
3  管道结构性点状缺陷大于3处。
3.6.10  整体非开挖修复工法选择应符合表3.6.10的规定。
表3.6.10  整体非开挖修复工法选择
	修复工法
	中、小型管
	大型管
	特大型管
	非圆形管、渠道

	
	
	
	
	大型及以下
	特大型

	热水原位固化
	√
	√
	√
	√
	√

	紫外光原位固化
	√
	√
	—
	—
	—

	螺旋缠绕
	√
	√
	√
	—
	√

	短管内衬
	√
	—
	—
	—
	—

	热塑成型
	√
	—
	—
	—
	—

	碎裂管
	√
	—
	—
	—
	—

	模块拼装
	—
	—
	√
	—
	√

	喷涂
	—
	—
	√
	—
	√


注：“√”表示适用，“—”表示不适用。

3.6.11  原位固化后的内衬管壁厚应保持均匀，最小壁厚不得小于设计壁厚，最大壁厚和最小壁厚的差值不得大于设计壁厚的10%。
3.6.12  非开挖修复的内衬管或浇注体应与原管严密贴合成为整体，不应有空洞、间隙，与检查井井壁连接处应密封处理。

3.6.13  检查井的结构性修复宜采样原位浇筑、热水原位固化或预制单元等非开挖工法，非结构性的修复可采用注浆、嵌补或喷涂等工法。
3.6.14  非开挖修复的质量控制和验收应符合下列规定：
1  应对备料、管道预处理、现场作业、产品试验和质量评价等全部环节进行监理；
2  原材料和构配件应具有技术说明书及检测合格证书；
3  整体修复项目的见证取样应采用非破坏主体结构和不影响修复质量的多余产品，点状修复项目的见证取样宜采用以批为单位抽取1个或1个以上的样点破坏其结构取样；
4  各种非开挖修复工法的技术指标和质量指标应符合经建设单位批准的技术设计文件的相关规定。
3.6.15  检查井井框与路面形成凹凸，且高差大于本标准第3.4.8条的规定时，应按下列规定进行修理：

1  宜采用井盖更换专用圆切机对原盖框和基础破拆；
2  普通井盖替换为防沉降井盖时，应使用高分子聚合物微弹性砂浆和高耐候超强混凝土对井周补强修复；
3  在机动车道下用于井框升降的混凝土强度等级不应低于C25。
3.6.16  雨水口修理应符合下列规定：
1  砌筑材料或修补材料应与原雨水口材料类型一致或不小于原结构强度等级的材料；
2  整平、调整箅框高度时不得使用碎砖、卵石或土块支垫；
3  修补无法恢复结构强度及防水功能时，应整体更换；
4  回填应分层碾压夯实，其强度和稳定性不应低于该处道路结构层强度。
3.7  封堵、降水和导流 TC "3.7  Blocking, Dewatering and Diversion" \* MERGEFORMAT 
3.7.1  管渠维护作业过程中存在下列情形之一时，应实施临时封堵、降水和导流：
1  高水位运行的管渠在采用视频或人员走管检查之前；
2  高水位运行的管渠在人员进入管渠内铲挖作业之前；
3  对管渠或检查井进行检测、改建或修复之前；
4  管渠维护前，需置空的其他情形。
3.7.2  管渠临时封堵、降水和导流应经排水管理部门或单位批准。

3.7.3  作业单位应制订封堵、降水和导流预案，宜包括封堵点设置、水头设计、封堵方式、安置方法、降水和导流方式、封堵效果不强时处理方法、可能出现的险情灾害和对环境破坏及应对措施。
3.7.4  封堵措施和方法应在计算水头和对封堵设施的压力后选择确定，设施抗压能力且应有冗余。
3.7.5  封堵管渠应先封堵上游，再封堵下游；必要时应在封堵位置设置两道封堵。拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。

3.7.6  非圆形管渠封堵设施宜使用墙体或黏土麻袋，圆形管渠封堵设施及适用规格宜按表3.7.6选择使用。

表3.7.6  圆形管渠封堵设施及适用规格
	封堵设施
	小型管渠
	中型管渠
	大型管渠
	特大型管渠

	充气管塞
	√
	√
	√
	—

	机械管塞
	√
	—
	—
	—

	止水板
	√
	√
	—
	—

	木塞
	√
	—
	—
	—

	墙体
	—
	√
	√
	√


注：1  注：“√”表示适用，“—”表示不适用；
2  表中止水板不包括带流槽的管道。

3.7.7  使用充气管塞封堵管渠应符合下列规定：

1  应使用合格的充气管塞；

2  管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力；

3  安放管塞的部位不得留有石子等杂物；

4  应按产品技术说明的压力充气，在使用期间应有专人每天检查气压状况，发现低于产品技术说明的气压时应及时补气；

5  应做好防滑动支撑措施；

6  拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备；

7  放气时，井下操作人员不得在井内停留。

3.7.8  已变形的管道不应采用机械管塞或木塞封堵。

3.7.9  采用墙体封堵管渠应符合下列规定：

1  应根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑；

2  在流水的管渠中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管维持流水，等墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵；

3  拆除墙体前，应先拆除预埋短管的管堵，放水降低上游水位，放水过程中人员不得在井内停留，待墙体两侧水位平衡后方可开始拆除；

4  管渠内墙体封拆宜采用潜水作业；

5  墙体应彻底拆除，并应清理干净。

3.7.10  管渠封堵后的降水作业应符合下列规定：
1  降水速度应根据管渠尺寸、周围土体、地下水位等因素综合确定，不宜过快；
2  降水同时，观察周围构筑物变化，出现异常应立即停止；
3  降水时排除的水宜接入下游管段。
3.7.11  封堵后管渠系统不能正常运行时，应采取临时导流措施，并符合下列规定：
1  应制订临时导流方案，并经排水管理部门或单位批准；
2  排水设备宜采用潜水泵或渣浆泵，并按导流方案进行备份；
3  排水泵的动力提供应有备用系统；
4  临时导流期间应有专人值守，监测排水泵运行和封堵点水位情况。
3.8  纳管与拆改 TC "3.8  Sewer Connection and Renovation" \* MERGEFORMAT 
3.8.1  从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水的，应向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。排水许可证到期前，排水户应主动办理延续申请。

3.8.2  排水户排入城镇排水污水系统的污水水质应符合现行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的有关规定。
3.8.3  接户井水质和水量异常的排水户内部应进行专项检测和治理，经排水管理单位检查验收合格后方可排入城镇排水管渠。
3.8.4  污水接户井内宜安装水位、流量或水质监测设备，并在线接入城镇排水管理平台。

3.8.5  支管接入主管应符合下列规定：

1  支管应在检查井处接入；

2  当支管管底低于原有管管顶时，其水流的转角不应小于90°；管径小于300mm且有跌水时可小于90°；

3  支管应伸入检查井内，管口应与井内壁平齐；

4  雨水管或合流管的接户井底部宜设置沉泥槽。

3.8.6  增加检查井时，应符合下列规定：

1  新增加检查井井筒可采用预制井筒或现浇井筒，并应与原有管渠做好接缝的密封处理；
2  当接入管的管底高于现状管道管顶时，可采用骑管井的方式在不断水的情况下加建新井；

3  骑管井的荷载不得全部落在现状管道上，骑管井的混凝土基础应低于主管的管底，并应保持井底基础有足够承载力，必要时应对原管进行加固；

4  在现状管道上凿孔应采用机械切割或钻孔，有条件的宜采用线锯切割，不应影响管渠及其基础的强度，不应将水泥碎块遗留在管内。

3.8.7  工业、医疗污水纳管应在排水监测井内设置闸阀门和控制装置；重点排水户应安装实时在线水量、水质监控仪表装置。

3.8.8  生活污水纳管应符合下列规定：

1  餐饮类污水应经油水分离处理，达标后方可纳入污水管道；

2  洗车类污水应经沉淀隔油处理，达标后方可纳入污水管道。

3.8.9  城镇排水管理部门或单位及行业主管部门应加强对排水监测井设置以及预处理设施建设的指导，应组织纳管工程验收，对不符合规划要求或者国家规定的，应要求排水户采取措施限期整改。

3.8.10  城镇排水管理部门或单位应对排水户排放的水量、水质进行监测，并应建立排水监测档案。

3.8.11  排水管渠的废除和迁移应经排水管理部门或单位批准，并应在原功能被替代后，方可废除。

3.8.12  废除现状管渠的处置应符合下列规定：

1  被废除的排水管渠应拆除，对不能拆除的，应填实处理；

2  检查井或雨水口废除后，应填实处理，并应拆除井框等上部结构；

3  现状管渠废除后应及时更新设施档案，排水管网信息管理系统数据应同步更新。

4  排水泵站 TC "4  Drainage Pumping Station" \* MERGEFORMAT 
4.1  一般规定 TC "4.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
4.1.1  泵站的运行、维护应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554、《声环境质量标准》GB3096和《用电安全导则》GB/T13869的有关规定。

4.1.2  泵站运行单位应根据排水泵站的功能目标、设计方案以及地区管理要求制定泵站运行方案。泵站日常运行应按运行方案要求执行。

4.1.3  泵站建成投运满20年或全面更新改造后投运满15年，宜进行全面安全鉴定。当运行中的泵站出现下列情况时，可进行专项安全鉴定：

1  建筑物发生较大险情；

2  主机组及其他主要设备状态恶化；

3  规划的水情、工情发生较大变化，影响泵站安全运行；

4  泵站遭遇超设计标准洪水、强烈地震或运行中建筑物和设备发生重大事故。

4.1.4  泵站设施设备应有完整的例行维护计划。应对泵站主体设施设备完好率每年进行一次检查、考核，完好率计算方式可按本标准附录C执行，主汛期内防汛泵站主体设备完好率应达到100%。

4.1.5  排水泵站应采用二级负荷供电，特别重要地区的泵站，应采用一级负荷供电。当不符合上述规定时，应设置备用供电设施。

4.1.6  排水泵站应根据原产品技术要求为泵站机电、仪表和监控设备配备相应的易损零配件。

4.1.7  每年汛期前，泵站运行单位应检查和维护泵站的自身防汛设施及器材。

4.1.8  排水泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录，相关记录应纳入档案管理。

4.1.9  排水泵站监控管理应采用计算机系统，相关数据应即时传至泵站控制中心，并做好数据备份。

4.1.10  全地下式泵站运行期间，通风和负压除臭系统、有毒有害气体监测和报警系统功能应正常，同时应配备防汛挡板、临排水泵等防汛设备。

4.1.11  泵站建成后，移交前应先通过施工验收与试运行验收。

4.2  水泵 TC "4.2  Pump" \* MERGEFORMAT 
4.2.1  泵站水泵应能正常运行。泵站运行单位应对泵站开展巡检，并做好水泵运行前、运行时和停泵时的巡检工作。泵站运行单位对泵站开展巡检时，应填写巡检记录，巡检应符合下列规定：

1  泵站机组运行时，泵站应至少2h一次的巡检频次；无人值守的泵站应利用信息化物联网平台对水泵各项运行参数实时检测、传输、储存，每2h对各项参数和现场视频进行巡检；

2  泵站机组停运期间，泵站应至少每天1次的巡检频次；

3  无人值守泵站出现运行参数异常时，应即时告警。

4.2.2  水泵运行操作应符合下列规定：

1  泵站运行单位应明确水泵在不同运行模式下的运行水位；

2  水泵启动前，应对闸阀门位置、集水井水位、电动机、水泵、配电设备、通风设备进行巡检，确认具备运行条件；

3  水泵启动时，应正确按下启动按钮，并应对配电设备、电动机、水泵、集水井、出流井进行巡检；

4  水泵宜逐台开启，待一台平稳运行后再开启下一台；

5  水泵停运时，应对配电设备、电动机、水泵、集水井、出水井状态进行巡检。

4.2.3  干式安装的水泵运行前应进行检查，并应符合下列规定：

1  运行前宜盘车，盘车时水泵叶轮、电机转子不得有碰擦和轻重不匀。

2  弹性圆柱销联轴器的轴向间隙应符合表4.2.3-1的规定。
表4.2.3-1  弹性圆柱销联轴器的轴向间隙

	轴孔直径

（mm）
	标准型
	轻型

	
	型号
	外径

（mm）
	间隙

（mm）
	型号
	外径

（mm）
	间隙

（mm）

	25～28
	B1
	120
	1～5
	Q1
	105
	1～4

	30～38
	B2
	140
	1～5
	Q2
	120
	1～4

	35～45
	B3
	170
	2～6
	Q3
	145
	1～4

	40～45
	B4
	190
	2～6
	Q4
	170
	1～5

	45～65
	B5
	220
	2～6
	Q5
	200
	1～5

	50～75
	B6
	260
	2～8
	Q6
	240
	2～6

	70～95
	B7
	330
	2～10
	Q7
	290
	2～6

	80～120
	B8
	410
	2～12
	Q8
	350
	2～8

	100～150
	B9
	500
	2～15
	Q9
	440
	2～10


3  弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差应符合表4.2.3-2的规定。
表4.2.3-2  弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差

	联轴器外径（mm）
	同轴度允许偏差

	
	径向位移（mm）
	轴向倾斜率（%）

	105～260
	0.05
	0.02

	290～500
	0.1
	0.02


4  机组的轴承润滑应良好。
5  泵体轴封机构的密封应良好。
6  蜗壳式水泵泵壳内的空气应排尽。
7  水润滑冷却机械密封的供水压力宜为0.1MPa～0.3MPa；

8  电动机绕组的绝缘电阻值应符合表4.2.4-3的规定。
表4.2.4-3  电动机绕组的绝缘电阻值

	电压（kV）
	绝缘电阻值（MΩ）

	0.38
	≥0.5

	0.66
	≥0.5

	6.0
	≥7.0

	10.0
	≥11.0


9  集水池水位应达到开泵水位。
10  进出水管路应畅通，止回阀启闭应灵活。电磁阀应正常工作，闸阀门应处于开启状态。
11  格栅栅条表面应无阻水杂物，机械式格栅应提前启动运行。
12  仪器仪表显示应正常。
13  电气连接应可靠，电气接线桩头接触面不得烧伤，接地装置应正常连接。

4.2.4  干式安装的水泵运行时应进行检查，并应符合下列规定：

1  水泵应转向正确，运转平稳，无异常振动和噪声。泵的振动速度有效值的限值应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定；当水泵运行不符合上述规定时，应立即停机检查、处置。
2  水泵应在额定电压、额定电流下运行。
3  水泵轴承润滑状态应良好，滚动轴承温度不应大于85℃，滑动轴承温度不应大于60℃，温升不应大于35℃。当温度、温升超限值时，应立即停车检查、处置。
4  轴封机构不应有过热现象，机械密封不得有泄漏量，普通软性填料轴封机构泄漏量应为10滴/min～20滴/min；当不符合上述规定时，应立即停车检查、处置。
5  水泵机座螺栓应紧固，机组联轴器同心度、同轴度应无异常，机组应无异常振动。

4.2.5  干式安装的水泵运行时，附属设施运行状态应符合下列规定：

1  集水池水位应满足水泵正常运行的要求；

2  格栅前后水位差应小于200mm；

3  水泵进出水管路上的阀门应处于正常启闭状态；

4  水泵进出水管路、法兰等部位不得发生渗漏；

5  大型水泵的轴承、电机绕组的冷却系统应保持正常运行。

4.2.6  干式安装的水泵停止运行时，应符合下列规定：

1  轴封机构不得漏水；

2  各类止回阀或出水拍门闭合应有效，无异常；

3  停泵时泵轴应无卡阻；

4  冷却水及通风系统应停止或按水泵操作规定延时停止运行。

4.2.7  潜水安装的水泵运行前应进行检查，并应符合下列规定：

1  应检查电源电压是否正常，三相是否平衡，当电源缺相时不得启动水泵；

2  应检查软启动器是否正常，有无故障代码，当存在故障应进一步检查，消除故障后方可启动水泵；

3  应检查水泵油室、定子室、接线室进水信号是否告警，如告警应进一步检查，不得在短接保护时强行启动水泵。

4.2.8  潜水安装的水泵运行时，水泵应在额定电压、额定电流下运行。

4.2.9  潜水安装的水泵停止运行时，应符合下列规定：

1  各类止回阀或出水拍门闭合应有效，无异常；

2  冷却水及通风系统应停止或按水泵操作规定延时停止运行。

4.2.10  水泵停止运行后应进行试泵，试泵应符合下列规定：

1  卧式泵试泵应每周1次，用工具盘动泵轴，改变相对搁置位置；

2  单台机组试泵周期不应大于15d，试运行时间不宜小于5min；空载不应大于30s。

4.2.11  泵站运行单位应对泵站各类水泵例行检查和维护，水泵发生故障时应及时维修。

4.2.12  干式安装的水泵例行检查应每季度一次，并应符合下列规定：

1  轴承润滑应良好，润滑剂的使用应符合要求；

2  联轴器的轴向间隙应符合本标准表4.2.3-1的规定；

3  轴封处应无积水和污垢，填料应完好有效；

4  机、泵及管渠连接螺栓应紧固；

5  水泵外表应无灰尘、油垢和锈迹，铭牌应完整和清晰；

6  冰冻期间水泵停止使用时，应放尽泵体、管渠和阀门内的积水；

7  水泵冷却水、润滑水系统的供水压力和流量应保持在规定范围内；

8  抽真空系统应无泄漏。

4.2.13  干式安装的水泵维护应符合下列规定：

1  干式安装水泵可选用离心泵、蜗壳式混流泵、导叶式混流泵、轴流泵；

2  轴封机构维护内容应符合表4.2.13-1的规定；
表4.2.13-1  轴封机构维护内容

	轴封形式
	维修内容

	填料密封
	更换或检查维护填料密封轴套、轴衬、填料压盖及螺栓

	机械密封
	更换动、静密封圈、弹簧圈及轴套

	橡胶骨架密封
	更换磨损的橡胶骨架密封圈、轴套、轴衬、填料压盖


3  离心泵、蜗壳式混流泵检查叶轮和泵体之间密封环的径向间隙，间隙应均匀，最大间隙不应大于最小间隙的1.5倍，径向间隙应符合表4.2.13-2的规定；密封环磨损导致叶轮与密封环的径向间隙不符合下表规定时，应更换密封环；

表4.2.13-2  叶轮与密封环的径向间隙

	密封环名义直径

（mm）
	半径方向间隙允许值

（mm）
	磨损后的半径方向间隙

（mm）

	80～120
	0.15～0.22
	0.44

	120～150
	0.18～0.26
	0.51

	150～180
	0.20～0.28
	0.56

	180～220
	0.23～0.32
	0.63

	220～260
	0.25～0.34
	0.68

	260～290
	0.25～0.35
	0.70

	290～320
	0.28～0.38
	0.75

	320～350
	0.30～0.40
	0.80


4  离心泵、蜗壳式混流泵的叶轮轮壳和盖板破裂、残缺和穿孔，或叶片和流道被汽蚀的麻窝深度大于2mm，或叶轮壁厚小于原厚度2/3时，应更换叶轮；

5  导叶式混流泵、轴流泵叶片气蚀麻窝深度大于2mm，或磨损大于规定值时应进行修理或更换；导叶体和喇叭管气蚀麻窝深度大于5mm时，应进行修理或更换；

6  检查泵轴的弯曲度，如超过0.05mm时需进行直轴工作；如发现泵轴轴颈表面有裂纹或出现较深的沟痕，应修复或更换泵轴；

7  导叶式混流泵、轴流泵电动机轴、传动轴、泵轴的同轴度允许偏差应符合本标准表4.2.3-2的规定；

8  导叶式混流泵、轴流泵橡皮轴承符合表面粗糙度Ra<1.6um；泵轴轴套符合表面粗糙度维持Ra=1.6um；如不符合应进行更换；

9  离心泵、蜗壳式混流泵用量具实测泵轴与叶轮、泵轴与轴承内圈、轴承座与轴承外圈等关键配合部位公差配合符合《滚动轴承配合》GB/T 275要求，如不符合应修复或更换相应部件；

10  离心泵、蜗壳式混流泵检查轴承、轴承室密封装置不存在漏油情况，滚动轴承游隙应符合表4.2.13-3的规定，如轴承损坏应进行更换；

表4.2.13-3  滚动轴承游隙

	轴承内径（mm）
	径向极限值（mm）

	20～30
	0.1

	35～80
	0.2

	85～150
	0.3


11  离心泵、蜗壳式混流泵检查叶轮静平衡、转子动平衡是否符合《机械振动》GB/T9239要求，如不符合应进行调整；

12  离心泵、蜗壳式混流泵检查泵壳、泵盖、轴承架不存在裂纹、砂眼等缺陷，如存在应进行修复或更换；

13  检查水泵基础的预埋件是否牢固，如松动应进行加固处置；

14  应对水泵壳体进行除锈并重新油漆防腐。

4.2.14  潜水安装的水泵例行检查应每季度一次，并应符合下列规定：

1  温度、泄漏及湿度传感器应完好，显示值准确；电缆密封装置应完好，无泄漏；井外至中间接线箱、控制箱的电缆表皮应无破损现象；

2  动力和信号电缆应加装保护装置，宜半年检查一次；

3  每年应对电动机绕组的绝缘阻值进行检测，额定电压等级为380V的应大于0.5MΩ，额定电压等级为6KV、10kv的应大于10MΩ。不符合上述规定时，应进一步检查。

4.2.15  非自灌式安装的卧式离心泵、混流泵配套引水真空泵的例行检查应符合下列规定：

1  启动前泵壳内应充满水，转子转动灵活，无碰擦卡阻；

2  运行中应检查真空度表、阀门进气管，泵体轴封不得泄漏；

3  轴承润滑应良好；

4  机组的同心度、叶轮与泵盖间隙应符合产品说明书的规定，联轴器间隙应符合本标准表4.2.3-1的规定。

4.2.16  潜水安装的水泵维护应符合下列规定：

1  每年或累计运行时长达2000h，应检测电动机线圈的绝缘电阻；

2  每两年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电动机引入电缆和密封圈；并应检查潜水泵油室的润滑油状况，当油室中的润滑油呈乳化状态时，应及时更换；

3  每年或累计运行时长达4000h，应检查温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器；

4  叶轮、耐磨环间隙大于2mm，或叶轮、耐磨环损坏时，应修理或更换；

5  应按产品技术要求的周期检查油量、油质、冷却液，及时补充或更换； 

6  井内的电缆应加装定位保护装置，宜每半年检查一次电缆和保护装置是否完好。

4.2.17  开式螺旋泵维护应符合下列规定：

1  联轴器轴向间隙和同轴度应符合本标准表4.2.3-1和表4.2.3-2的规定；

2  滚动轴承游隙应符合本标准表4.2.13-3的规定；

3  泵轴挠度大于2/1000和叶片磨损大于规定值时，检查维护泵轴、叶片；

4  齿轮箱应作解体检修。

4.2.18  真空泵的维护应符合下列规定：

1  轴封密封件或填料调整和更换应每年一次；

2  泵体解体检查应每3年一次。

4.1.19  水泵维护或维修后，应提供完整的验收记录，记录格式可按本标准附录D执行；维护或维修后水泵运行流量不应小于原设计流量的90%；机组效率不应小于原机组效率的90%。

4.2.20  离心泵、蜗壳式混流泵进出水管路设置的阀门每月应至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  泵体应保持清洁，无锈蚀；

2  丝杆、齿轮等传动部件应润滑良好，启闭灵活；

3  启闭过程中如出现卡阻、突跳等现象，应停止操作并进行检查；

4  阀门应每季度至少启闭一次；

5  暗杆阀门的填料密封应有效，渗漏水每分钟不应大于30滴；

6  手动阀门的全开、全闭、转向、启闭转数等标牌显示应清晰完整；

7  手动、电动切换机构应有效；

8  动力电缆及控制电缆的接线、接插件应无松动，控制箱信号显示应正确；

9  电动装置齿轮油箱应无渗漏和异声；

10  现场控制箱应完好，无锈蚀，内无水滴凝结。

4.2.21  离心泵、蜗壳式混流泵进出水管路设置阀门的维护应符合下列规定：

1  检查、加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不应少于一次；

2  行程开关、过力矩开关及联锁装置应完好有效，检查和调整应每半年一次；

3  电控箱内电器元件应完好无腐蚀，并应每半年检查一次；

4  连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性应完好，闭合位移余量适当，应每3年检查一次；

5  阀门阀体应保持清洁，防腐蚀处理应每2年一次；

6  阀门电动操作机构的维护应符合下列规定：

1）加注齿轮箱润滑油脂应每年一次；

2）更换密封件应每年一次；

3）清洗传动轴承应每年一次；

4）调整控制信号应每年一次；

5）调整行程限位、过力矩保护装置和电气联锁应每年一次；

6）解体调整电动装置应每4年一次。


4.2.22  每年应至少两次测量水泵配套电动机的绕组绝缘电阻值，额定电压为380V的低压电动机应使用500V兆欧表，额定电压为10KV的高压电动机应使用2500V或5000V兆欧表。高压电动机运行前应测量绕组绝缘是否正常。低压电动机相-相、相-地之间的绝缘电阻值不应小于表4.2.22所列值，否则应对电动机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不应超过120℃。绕组最小冷态绝缘电阻对应环境温度应符合表4.2.22的规定。
表4.2.22  绕组最小冷态绝缘电阻对应环境温度

	t（℃）
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	MΩ
	69
	47
	34
	24
	17
	12
	8.6
	6
	4.3


4.3  进水与出水设施 TC "4.3  Inlet and Outlet Facilities" \* MERGEFORMAT 
4.3.1  泵站进水与出水设施包括泵站进出水闸门、格栅除污机、皮带或螺旋输送机、螺旋压榨机、沉砂池、集水池、出水池。水泵进出水管路上的各类阀门、防水锤等装置运维要求宜按本标准第4.2节执行。

4.3.2  泵站巡检时，应同步对站内进出水闸门、格栅除污机、输送机、压榨机、沉砂池、集水池、出水井等基本状态和运行工况进行巡视检查，并填写巡检记录。
4.3.3  泵站运行单位应对泵站进水和出水设施进行例行检查和维护，设施发生故障时应及时维修。

4.3.4  闸门运行操作应符合下列规定：

1  闸门的开闭应根据泵站运行模式进行相应转换；

2  闸门开闭前，应对闸门开度，就地、远程、停止档位，电动、手动挡位进行检查；

3  闸门开闭过程应平稳，齿轮箱应无杂音、卡阻；

4  闸门开闭结束后，应巡视巡查；

5  闸门每季度至少应进行1次开闭试验。

4.3.5  进水和出水闸门应每周至少一次例行检查，例行检查时应符合下列规定：

1  启闭机应保持清洁，无锈蚀；

2  丝杆、齿轮等传动部件应润滑良好，启闭灵活；

3  非全程启闭闸门，启闭过程中出现卡阻、突跳等现象应停止操作并进行检查；

4  闸门丝杆应无弯曲变形；闸门启闭机地脚螺栓应牢固；

5  闸门应每季度至少全程启闭一次；

6  手动、电动切换机构应有效；

7  动力电缆及控制电缆的接线、接插件应无松动，控制箱信号显示应正确；

8  电动装置齿轮油箱应无渗漏和异声；

9  现场控制箱应完好，无锈蚀，内无水滴凝结。

4.3.6  进水和出水闸门维护应符合下列规定：

1  加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不应少于一次；

2  行程开关、过力矩开关及联锁装置应完好有效，应每半年调整一次；

3  电控箱内电器元件应完好无腐蚀，应每年维护一次；

4  连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性应完好，闭合位移余量适当，应每3年维护一次；

5  闸门框体、滑道、闸板应保持清洁，应每2年做一次防腐蚀处理；

6  手电两用启闭机的维护应符合下列规定：

1）加注齿轮箱润滑油脂应每年一次；

2）更换密封件应每年一次；

3）调整控制信号应每年一次；

4）调整行程限位、过力矩保护装置和电气联锁应每年一次；

5）解体调整电动装置应每4年一次。


4.3.7  插板闸门和叠梁插板闸门每周应至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  吊耳与闸门体应连接牢靠，无裂痕、无锈蚀；

2  密封条应完整，压条螺栓应紧固，无缺失；

3  叠梁门之间的密封装置应可靠有效，无缺失；

4  插板槽应内无杂物。

4.3.8  插板闸门和叠梁插板闸门的维护应符合下列规定：

1  插板闸门宜避雨存放，每2年应进行一次除锈刷油，当露天存放时，每年应进行一次除锈刷油；

2  钢制叠梁插板及起吊架防腐蚀处理应每年一次；

3  密封条应每4年更换一次。

4.3.9  液压闸阀门每周应至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  阀杆、阀体应保持清洁，无锈蚀；

2  液压控制回路、锁定油缸、工作缸体应无渗漏；

3  液压油缸连接螺母栓应紧固；

4  油箱油位应在规定的1/2～2/3油标范围内，油色应正常；

5  液压储能器压力应保持在额定值内，泵及电磁阀的运行工况应正常。

4.3.10  液压闸阀门附属液压动力装置的维护应符合下列规定： 

1  阀体内的污物清除每半年不应少于一次；

2  主油泵过滤器滤油芯、控制油路和锁定油缸的油封更换应每半年一次；

3  油缸内活塞行程调整应每年一次；

4  压力继电器、时间继电器和储能器校验应每年一次；

5  电气控制柜元器件检查维护应每年一次；

6  液压站检查维护应每年一次；

7  液压系统检查维护应每3年一次。

4.3.11  格栅除污装置运行操作应符合下列规定：

1  格栅除污装置运行前，可根据需要设定自动运行、远程遥控或就地手动三种模式；

2  格栅除污机开启时，应同时启动栅渣输送机和压榨机；

3  格栅除污机停运后，垃圾输送机和压榨机应延迟运行3min～5min；

4  人工清捞栅渣时应佩戴劳防用具，并应在有效监护下进行；

5  应及时处理处置栅渣，保持场地清洁。

4.3.12  格栅除污机每周应至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  格栅除污机、电控箱无锈蚀，应及时清除格栅除污机及栅条上的污物，操作平台应保持清洁；

2  格栅条应无松动、变形、脱落；

3  轴承、齿轮、液压箱、钢丝绳、传动机构润滑均应良好；

4  齿耙、刮板应运行正常；

5  机座、传动机构紧固件应无松动；

6  驱动链轮、链条、移动式机组应行走运行正常，定位机构应可靠；

7  移动式格栅除污机的行走机构运行应无卡滞，定位准确；

8  长期停用的除污机运转每周不应少于一次，运转时间不应小于5min。

4.3.13  格栅除污机的维护应符合下列规定： 

1  驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板检查维护每年不应少于一次；

2  轴承、油缸、油箱和密封件检查维护应每年一次；

3  控制箱内部各电器元件及箱体维护应每年一次；

4  齿轮箱解体维护应每3年一次；

5  易腐蚀件防腐应每年一次。

4.3.14  皮带输送机每周应至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  主动、从动转鼓轴承应保持润滑良好；

2  输送带应无跑偏、打滑；

3  停运后应及时清洁输送带及挡板。

4.3.15  皮带输送机维护应符合下列规定：

1  输送带接口检查维护应每半年一次；

2  输送带滚轮和轴承检查维护应每年一次；

3  皮带输送机的钢支架防腐蚀处理应每年一次；

4  驱动电动机、齿轮箱解体维护应每3年一次。

4.3.16  螺旋输送机每周应至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  驱动电动机、齿轮箱、输送机构运转应保持平稳、温度正常、无异声和缺油；

2  螺旋槽内应无卡阻异物；

3  齿轮箱、螺旋叶片支承轴承应润滑良好。

4.3.17  螺旋输送机的维护应符合下列规定：

1  螺旋叶片和摩擦圈维护应每年一次；

2  钢制螺旋槽防腐蚀处理应每年一次；

3  螺旋叶片工作间隙和转轴挠度调整应每年一次。

4.3.18  螺旋压榨机长期停用后恢复工作或间断出渣时，应在出渣筒内加水，以保持出渣润滑。
4.3.19  螺旋压榨机的维护应符合下列规定：

1  螺旋叶片维护应每年一次；

2  钢制螺旋槽防腐蚀处理应每年一次；

3  螺旋叶片工作间隙和转轴挠度调整应每年一次；

4  压榨筒内的摩擦导向条检查维护应每年一次；

5  解体维护后，应调整过力矩保护装置。

4.3.20  沉砂池的维护应符合下列规定：

1  沉砂池积砂高度不应高于进水管管底；

2  沉砂池池壁的混凝土保护层应无剥落、裂缝、腐蚀；

3  沉砂清掏可采用人工清掏和机械泵送清掏，清掏出的沉砂应进行砂水分离；

4  沉砂人工清掏时应采取安全防护措施；

5  沉砂池检查或清掏每年不应少于一次。

4.3.21  集水池的维护应符合下列规定：

1  抽低水位，冲洗池壁，池面应无大块浮渣；

2  校验水位标尺和液位计，并应保持标尺和液位计清洁，标尺刻度清晰；

3  池底沉积物不应影响流槽的进水；

4  池壁混凝土应无剥落、裂缝、腐蚀；

5  钢制扶梯、栏杆防腐处理每2年不应少于一次；

6  集水井清淤每年不应少于一次，可按井内淤积深度加密频次。

4.3.22  出水池的维护应符合下列规定：

1  池壁混凝土应无剥落、裂缝、腐蚀，高位出水井不得渗漏；

2  密封橡胶衬垫、钢板、螺栓应无严重老化和腐蚀，压力井不得渗漏；

3  压力透气孔应无堵塞。

4.4  除臭系统 TC "4.4  Deodorizing System" \* MERGEFORMAT 
4.4.1  泵站除臭系统包括恶臭气体的收集系统、输送系统、处理系统、排放系统、检测系统和除臭装置的自动控制系统。

4.4.2  除臭系统可采用物理法、化学法、生物法等工艺。
4.4.3  除臭系统运行应根据现场工况和臭气处理实际需求制定相应的运行方案，除臭系统运行应符合下列规定：

1  污水泵站除臭系统在泵站泵机运行期间应保持常开，连续运行。

2  调蓄池除臭系统应与调蓄池同步运行；当调蓄池空仓时，可根据调蓄池周边空气质量监测情况间断运行。

3  除臭收集系统运行时应为负压环境，除臭系统停止运行时应打开屏蔽棚通风。

4  除臭系统持续运行效果应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。

4.4.4  泵站运行单位应结合泵站有人或无人值守运行模式建立除臭系统运行、巡检、维护制度和方案，并根据系统运行情况，做好相应台账记录。除臭系统应配套对应处理气体的在线检测仪表，并按4.7节规定巡检、养护。

4.4.5  泵站运行单位应根据泵站有人值守或无人值守等运行模式开展除臭系统日常巡检工作，除臭系统启用期间日常巡检频率应每天不少于一次，日常巡检内容应包括处理系统、送风系统开启情况、收集系统封闭情况、控制系统运行情况等，当出现处理系统、送风系统、控制系统故障时，应立即停止运行并记录上报，及时维修。

4.4.6  离子除臭装置运行前应进行巡检，并符合下列规定：

1检查设备外部是否存在异常情况，风管是否脱落，旁板是否松动、脱落； 

2 检查设备是否被水浸淹，水淹深度不应高于设备底座；

3 检查气体收集处的风口状态，泄气风阀是否关闭，收集对应风阀是否打开；
4 检查进出口检测仪表是否显示正常。

4.4.7  离子除臭装置运行中巡检应每天不少于一次，并符合下列规定：

1 检查风机电动机运转是否顺畅、是否存在异常声或电动机缺相运转声；
2 检查风管、箱体等辅助设施是否存在漏气和异常振动；
3 检查PLC控制屏所显示的离子发生器是否工作正常； 

4 检查气体处理设备运行中是否存在高温导致的橡胶味、塑料味、油漆味和机油味； 

5 检查处理后气体中的硫化氢、氨、甲硫醇、臭氧浓度是否达到设计去除标准。 

4.4.8  离子除臭装置运行后应进行一次巡检，并符合下列规定：

1 检查运行过程中发生的故障是否记录； 

2 检查气体收集处的风口状态，泄气风阀是否打开，收集对应风阀是否关闭； 

3 检查气体处理设备电源是否关闭。

4.4.9  UV光解除臭装置运行前应进行一次巡检，并符合下列规定：

1 检查设备外部是否存在异常情况，风管是否脱落，旁板是否松动、脱落；
2 检查设备是否被水浸淹，水淹深度不应高于设备底座；
3 检查气体收集处泄气风阀是否关闭，收集对应风阀是否打开； 

4 检查进出口检测仪表是否显示正常； 

5 检查UV除灰装置上是否积灰。 

4.4.10  UV光解除臭装置运行中巡检应每天不少于一次，并符合下列规定：

1 检查风机电动机运转是否顺畅、是否存在异常声或电动机缺相运转声；
2 检查风管、箱体等辅助设施是否存在漏气和异常振动；
3 检查PLC控制屏所显示的灯管是否工作正常； 

4 检查气体处理设备运行中是否存在高温导致的橡胶味、塑料味、油漆味和机油味；
5 检查处理后气体中的硫化氢、氨、甲硫醇、臭氧浓度是否达到设计去除标准。

4.4.11  UV光解除臭装置运行后应进行一次巡检，并符合下列规定：

1 检查运行过程中发生的故障是否记录；
2 检查气体收集处的风口状态，泄气风阀是否打开，收集对应风阀是否关闭；
3 检查气体处理设备的电源是否关闭。

4.4.12  洗涤装置运行前应进行一次巡检，并符合下列规定： 

1 洗涤装置补水、补碱、补酸时，应检查洗涤循环管渠上手动蝶阀是否处于开启状态，电动蝶阀、 电磁阀是否处于可正常使用状态；
2 检查储液池排空阀是否处于关闭状态。 

4.4.13  洗涤装置运行中巡检应每天不少于一次，并符合下列规定：

1 检查洗涤装置运行时，洗涤装置内补水情况；

2 对洗涤装置内液位下降进行监测，当液位出现明显下降或上升时，应分析原因并及时采取措施；

3 检查处理后气体中的硫化氢、氨、可燃气体浓度是否达到设计去除标准。 

4.4.14  洗涤装置运行后应进行一次巡检，并符合下列规定： 

1 检查运行过程中发生的故障是否记录；

2 检查气体收集处的风口状态，泄气风阀是否打开，收集对应风阀是否关闭；

3 检查进水出水阀门是否处于关闭状态； 

4 检查气体处理设备电源是否关闭。

4.4.15  化学吸附装置运行前应进行一次巡检，并符合下列规定： 

1 检查进出风口阀门是否正常开启；

2 检查化学吸附装置进料口、卸料口是否处于关闭状态；

3 检查吸附介质是否饱和、堵塞，当饱和、堵塞时应及时更换。 

4.4.16  化学吸附装置运行中巡检应每天不少于一次，并符合下列规定：

1 检查化学吸附装置检修门和装卸料口是否扣紧； 

2 检查处理后气体中的硫化氢、氨、可燃气体浓度是否达到设计去除标准。

4.4.17  化学吸附装置运行后应进行一次巡检，并符合下列规定： 

1 检查运行过程中发生的故障是否记录；

2 检查气体收集处的风口状态，泄气风阀是否打开，收集对应风阀是否关闭；

3 检查气体处理设备电源是否关闭；

4 检查换下的化学吸附介质是否按国家固体废物污染环境防治法相关要求处置。

4.4.18  辅助除臭装置巡检应符合下列规定：

1  应检查封闭装置是否封闭严实、无臭气泄漏；

2  应检查除臭设备自控系统是否正常运行且无异常报警等现象；

3  应检查风机箱体是否存在形变、异常震动或异响等现象；

4  应检查风管是否存在异常震动或变形，是否存在气体泄漏声音。

4.4.19  除臭系统的维护应符合下列规定：

1  除臭系统主体和辅助设备的维护频次每月不应少于一次。除臭系统运行工况偏差时可根据实际情况加密维护频次。

2  维护时应对除臭系统进行清扫、整洁。

3  液体洗涤除臭装置排水水箱换水应每月至少一次，当pH值显示超标时，应及时换水，避免设备腐蚀。 

4  离子除臭装置过滤网应每月清洗一次，发现损坏及时更换；离子管应每半年清洗一次，并按产品使用寿命及时更换。

4.5  泵站辅助设备与设施 TC "4.5  Pumping Station Auxiliary Equipment and Facilities" \* MERGEFORMAT 
4.5.1  泵站辅助设备包括备用供电系统、冷却系统、通风系统、起重系统。

4.5.2  泵站辅助设施包括泵房、配电间、值班室建筑，泵站大门及院墙，泵站场内道路、绿化、照明、排水、给水、消防等设施。

4.5.3  辅助设备运行操作应符合下列规定：

1  起重机械运行前应检查起吊限重；

2  吊物下方危险区域内不得有人；

3  泵室有积水时存水泵应及时开启排水；存水泵止回阀，闸门、阀门应完好，管路无漏水；吸水口网罩处无垃圾；

4  通风装置进、出风口应通畅，无杂物，风管无漏风；水泵、格栅除污机启用或进行相关作业时应开启通风装置。

4.5.4  泵站各类辅助设备与设施功能应正常，泵站巡检时，应同步对泵站辅助设备和设施进行巡检，并填写巡检记录。泵站运行期间，应至少2h巡检一次；泵站非运行期间，应每天至少巡检一次。巡检内容应包括：

1  备用供电系统外观应正常，无油水泄漏现象，环境干燥、通风、阴凉；系统工作时，各项参数应正常，发电机组无漏电、发热、鼓胀、反酸等异常；
2  冷却系统外观应正常，冷却系统及连接管渠无渗漏现象；系统工作时，冷却装置控制箱电源指示应正常，压力表、温度表、流量表等仪表指示应正常；
3  通风系统运行正常，风机各项参数应处于正常区间；
4  起重系统不运行时，重臂和吊钩应位于规定位置；起重系统运行时，应符合《起重机械安全技术规程（TSG 51—2023）》相关规定；
5  主体建筑、院墙应完好，建筑表面、墙面无明显裂缝；泵站场内道路、绿化、照明、排水等设施运行正常。

4.5.5  泵站运行单位应对泵站各类辅助设备与设施进行例行检查和维护，设施发生故障时应及时维修。

4.5.6  柴油发电机组应每周至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  发电机组室应保持干燥和通风，室内不得堆放杂物，发电机组清洁无锈蚀；

2  机组的地脚螺栓应紧固；

3  油箱燃油储备量应满足机组满负荷连续运行5h以上；

4  油底壳和水箱中的机油油位、冷却液液位应符合要求；

5  燃油系统的高低压油路、冷却系统的水路应无漏油、漏水情况；

6  蓄电池组与启动机之间的接线应紧固；蓄电池组应及时充电，端电压符合机组启动要求；

7  控制箱内电器元件应正常、接线应紧固，控制器面板各项参数应显示正常；

8  与市电的电源转换装置应正常；

9  风扇橡胶带的松紧应适度，附件连接牢固；

10  移动式柴油发电机组轮胎气压应正常；

11  备用期间应每月运转一次，每次运转不应少于10min；

12  每运行2000h，应清洗或更新空气和柴油滤清器。

4.5.7  柴油发电机组的维护应符合下列规定：

1  蓄电池维护应每半年一次；柴油发电机组维护应每年一次；

2  柴油发电机组累计运行时长达到500h或达到产品要求的周期，应更换机油、冷却液；加注的机油、冷却液标号应符合当地的气候条件；

3  柴油发电机组累计运行时长达到500h后应更换润滑油；

4  冬季严寒地区使用的柴油发电机组，应对机组采取保暖措施。

4.5.8  泵站冷却系统应每周至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  水泵运行时冷却系统应同步运行；

2  水源应有效供水，各给水泵正常运行，蓄水池无渗漏；

3  冷却系统管路及接头应无渗漏，各类阀门应开启、关闭到位；

4  管路上应设置水流流向指示；

5  冷却系统附属的各类阀门应每月启闭一次；

6  冷却水应有效循环利用；

7  寒冷地区应采取防寒保暖措施。

4.5.9  泵站冷却系统维护应符合下列规定：

1  蓄水池应每年清洗一次；

2  金属管路及接头应每3年进行一次除锈防腐工作，当管路出现明显腐蚀、结垢时，应更换管路。

4.5.10  通风系统应每周至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  进风、出风方向应正常；

2  通风机的运行工况应正常，无异声；

3  通风管密封应完好，无异常。

4.5.11  通风系统的维护应符合下列规定：

1  风机进风、出风口检查应每年一次，清除风机内积尘，加注润滑油脂；

2  解体维护应每3年一次。

4.5.12  泵站起重系统包括电动葫芦、桥式起重机、梁式起重机、小型悬臂吊等各类起重设备。起重设备维护应按国家现行有关起重机械监督检验标准及规定执行。

4.5.13  电动葫芦应每周至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  电控箱及手操作控制器应可靠；

2  钢丝绳索具应完好；

3  升降限位、升降行走机构应运动灵活、稳定，断电制动可靠。

4.5.14  电动葫芦的维护应符合下列规定：

1  外部应无尘垢；

2  吊钩防滑装置应完好；

3  电动葫芦的维护项目和周期应符合表4.5.14的规定。

表4.5.14  电动葫芦的维护项目和周期

	序号
	维护项目
	维护周期（年）
	维护标准

	1
	钢丝绳、索具涂抹防锈油脂
	0.5
	钢丝绳、索具油润充分、无锈迹

	2
	齿轮箱检查，加注润滑油
	1
	齿轮箱外壳清洁无油污、无沙孔、气孔，透气孔无堵塞，油位不超过齿轮箱标线。

	3
	接地线连接状态检查和接地电阻检测
	1
	接地线连接紧固，接地电阻值应≤4欧姆

	4
	轮箍与轨道侧面磨损状况检查，车挡紧固状态及纵向挠度检查维护
	1
	轮箍与轨道无裂纹、无过度磨损；车档应连接紧固；纵向扰度应不超过Lo/600（符合《混凝土结构设计规范》3.4.3条款要求）

	5
	电动葫芦制动器、卷扬机构、电控箱检查维护
	2
	控制器表面清洁，控制功能灵敏可靠；卷扬机构无严重磨损，钢丝绳在卷筒上穿绕正确、牢固、按顺序整齐排列；电控箱内无灰尘、无污垢，接线牢固，电气元件各项电控保护功能正常。

	6
	齿轮箱清洗、换油
	3～5
	齿轮箱清洁无油污，润滑油型号应符合产品说明书要求，油位不高于齿轮箱标线


4.5.15  桥式、梁式起重机应每周至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  电控箱、手操作控制器应保持完好，电源滑触线接触良好；

2  大车、小车、升降机构运行应保持稳定，制动可靠；

3  接地线及系统连接应可靠；

4  吊钩和滑轮组钢丝绳应排列整齐，钢丝绳完好无断股，盘绳器应完好；

5  滑轮组和钢丝绳油润应充分；

6  齿轮箱、大车、小车、驱动机构润滑应良好。

4.5.16  桥式、梁式起重机的维护应符合下列规定：


1  桥式、梁式起重机维护应至少每年一次；

2  维护主要项目和要求应包括：

1）桥架结构件螺栓应紧固；

2）箱形梁架主要焊接件的焊缝应无裂纹、脱焊；

3）大车、小车的主驱动、传动轴、联轴节和螺栓联接应紧固；

4）卷扬机、钢丝绳应无严重磨损和缺油老化；

5）齿轮箱、轴承和传动齿轮副应无严重磨损；

6）车轮及轨道应无严重磨损和啃道；

7）电器件应完好有效。

3  桥式、梁式起重机首次或维修后完成安装时，应通过安装监督检验合格后方可使用。

4.5.17  小型悬臂吊应每周至少一次例行检查，例行检查应符合下列规定：

1  电控箱、手操作控制器应保持完好，电源滑触线接触应良好；

2  吊钩、滑轮应无裂纹等缺陷，钢丝绳无断丝现象；

3  电动卷筒钢丝绳应固定无脱槽现象，控制手柄按钮操作应处于正常状态；

4  减速机及各联接部位应润滑无漏油及局部高温现象。

4.5.18  小型悬臂吊的维护应符合下列规定：

1  小型悬臂吊维护频次不应少于一年一次；

2  小型悬臂吊维护主要项目和要求应包括：

1）悬臂吊钢丝绳，实测直径小于公称直径7%时应予以更换；

2）制动器、减速机、卷筒及滑动轮、滑动槽应无断裂、掉块及磨损；

3）各传动机构应运行正常，各联接轴、螺栓、减速机应及时更换润滑油脂；

4）安全开关、制动器、电气控制系统及各限位装置应完好有效；

5）抱闸轮应无磨损，否则应更换抱闸片。

4.5.19  泵房、值班室主体建筑，泵站大门及院墙，场内道路、场内照明设施应保持完好，宜每3年维护一次。泵站内绿化设施应根据当地气候条件进行常规维护，场内雨水排水设施每年汛期前应维护一次。

4.5.20  泵站运行单位应做好泵站范围内环境卫生和绿化养护工作，并对与泵站连接的渠道或箱涵进行清理。

4.5.21  泵站内盖板、绿化围栏、楼梯、爬梯以及泵站自身防汛设施及器材等应每周至少一次例行检查，存在损坏或安全隐患应及时修理或更换。

4.5.22  泵站运行单位应对泵站内盖板、围栏、铁质楼梯、爬梯以及泵站自身防汛设施及器材等进行维护，维护应符合下列规定：

1  金属人孔盖板、围栏、铁质楼梯、爬梯应每3年进行一次除锈、油漆防腐工作；
2  钢筋混凝土盖板应每年进行一次安全性检查；化学材料的人孔盖板、围栏、楼梯等应每年进行一次检查，如有老化、裂缝等应及时更换；
3  每年汛前应检查泵站自身防汛设施及器材，如有损坏，应及时修复、配齐。

4.6  电气设备 TC "4.6  Electrical Equipment" \* MERGEFORMAT 
4.6.1  泵站电气设备主要包括电动机、电力变压器、高低压配电设备、变频装置、直流屏、电力电缆、避雷装置、保护装置等。

4.6.2  对运行中的电气设备应进行巡检，有人值守泵站每4h按规定路线巡检一次，并填写巡检记录，特殊情况时应增加巡检次数；无人值守的自动化运行泵站，应通过信息化平台对电气设备各项运行参数进行实时监测、检测、传输和储存，出现运行异常及时告警。电气设备巡检应符合下列规定：

1  夜间关灯巡检应检查电气设备是否有漏电闪烁现象；有10kV架空进线的泵站应对跌落式熔断器巡检；小电流接地系统应对单相接地故障巡检。

2  电气设备跳闸后，在未查明原因前，不得重新合闸运行；

3  变配电间应有防小动物措施，巡检时应检查、封堵电缆洞；

4  变配电间的绝缘手套、绝缘靴、验电器、放电棒、接地线等安全用具，禁止、警示标牌，红白警示带等工具应齐全；

5  电气设备应每半年进行一次停电保养，保养内容为除尘、吸尘和紧固接线端子，环境恶劣时应增加保养次数；

6  每年应对泵站供电线路的安全情况进行巡查，发现树木生长和其他设施可能影响泵站供电安全的，应及时采取预防措施。

4.6.3  泵站运行单位应对泵站电气设备进行清扫，清扫应符合下列规定：

1  电气设备清扫主要内容应包括清扫污垢、紧固连接点、检查传动机构和操作机构、检查导电部分导电性能；

2  排水泵站内高压电气设备应每年清扫一次，应每年进行一次预防性电气试验，若高压设备经过大修或局部大修后，应按电气交接试验标准开展试验，试验数据合格后方可受电。其他电气设备每年至少应进行春季和秋季两次集中清扫；雨水泵站汛期内应每两月清扫一次，环境恶劣时应增加清扫次数。

4.6.4  电动机启动前检查应符合下列规定：

1  应检查绕组的绝缘电阻是否满足安全运行要求；

2  应检查开启式电动机内部是否无杂物；

3  应检查电动机所带的机械设备是否完好；

4  应检查大型电动机轴承和启动装置中的油位是否正常；

5  应检查电动机滑环与电刷接触是否良好，电刷的压力是否正常；

6  应检查电动机引出线接头是否紧固；

7  应检查轴承润滑油（脂）是否满足润滑要求；

8  应检查接地装置是否可靠；

9  应检查电动机除湿装置电源是否断开；

10  应检查润滑与冷却水系统是否完好有效；

11  对于远程操作合闸的电动机应由运行人员进行外部检查后再通知操作人员。电动机启动时，运行人员应监视启动过程；

12  新装或大修后的电动机，应具有试验数据合格的电气试验报告方可受电；如投入运行方式为远程操作，电动机启动时，运行人员应在电机旁安全位置监视，直至电动机运转正常。

4.6.5  电动机运行中检查应符合下列规定：

1  应保持清洁，不得有水滴、油污进入；

2  轴承温升应正常、无漏油、无异声；

3  温升不应大于允许值；

4  运行中不应有碰擦等杂声；

5  电动机的电刷与滑环的接触应良好；

6  冷却系统应正常、散热良好；

7  电动机运行期间进入该区域时应佩戴相关劳动保护用具，应进行电动机运行振动和噪声的检查，且振动值和噪声不应大于产品的规定值；

8  电动机启动时，宜逐台开启；

9  电动机运行电压应在额定电压的95%～110%范围内，电流不应大于铭牌额定电流。

10  电动机运行中发生下列情况应立即切断电源，停止运行：

1）运行中发生人身事故；

2）电动机发出响声、发热的同时转速下降；

3）电动机起动设备冒烟、起火、电动机所拖动的机械发生故障；

4）电动机定、转子温度或轴承温度大于允许温度；

5）电动机运行中电流激增，电流值大于铭牌值；

6）电动机发生缺相运行；

7）电动机发生剧烈振动或撞击、扫膛。

11  特殊电机启动前和运行中的检查要求应根据产品制造厂的使用要求来进行。

4.6.6  电动机维护应符合下列规定：

1  电动机的维护应根据安装场所的环境条件、电动机型式及运行情况确定；

2  累计运行达6000h～8000h应维护一次；年运行时长少于1000h的电动机应每6年～10年维护一次；每年应进行一次绝缘及定子直流电阻检测；
3  应清除电动机内部灰尘，绕组绝缘应良好；

4  铁芯硅钢片应整齐无松动；

5  定子、转子绕组槽锲应无松动，绕组引出线端焊接良好，相位标正确、标志清晰；

6  鼠笼式电动机转子端接环应无松动；

7  绕线式电动机转子线端的绑线应牢固完整；

8  散热风扇应紧固良好；

9  轴承游隙应符合表4.2.14-3的规定；

10  外壳应完好，铭牌清晰，接地应良好；

11  电动机维护后应做试验；

12  恶劣环境下使用的电动机，维护周期可适当缩短；

13  电动机停止使用三个月及以上、维修及受潮后，再次投入运行前应根据电压等级选用相应的设备进行揺测绝缘电阻，电阻值合格后方可投入使用。

4.6.7  电力变压器设备巡视应符合下列规定：

1  有人值守泵站电力变压器日常巡视频率应每班一次，且每周夜查次数不少于一次，无人值守泵站电力变压器日常巡视频率应每周不少于一次；

2  当出现以下情况时，应增加巡视次数：

1）电力变压器首次投运或检修、改造后投运72h内；

2）遇雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹或寒潮等气象突变时；

3）高温季节、及用电高峰期间；

4）变压器过载运行时。
3  电力变压器日常巡视内容应符合下列规定:

1）变压器外壳及部件应保持清洁、无灰尘；

2）室内或箱内变压器通风设施或设备应完好；

3）高、低压绝缘柱应完好无裂痕；

4）控制箱和二次端子箱应密闭，防潮;

5）气体继电器正常;

6）散热器部位与手感温度应相近，散热附件应工作正常；

7）呼吸器应完好，硅胶或其他吸附剂应干燥;

8）干式变压器的环氧树脂层应完好，无龟裂、无破损及爬弧放电现象，外部表面应无积污;

9）油浸电力变压器储油柜油位不应低于下限；检查变压器外部有无渗油现象；贮油池和排油设施应保持良好状态;

10）标志、标识应齐全、明显；

11）保护装置应齐全、有效;

12）变压器室不应漏水，门窗及照明应完好，通风良好，温度正常；消防设施应齐全、完好。

4.6.8  电力变压器设备运行中检查应符合下列规定：
1  油温不应大于85℃，无渗油、漏油现象，油位应保持在上下限范围内；

2  分接开关的分接位置及电源指示应正常；

3  在电气安全距离内，用非接触式的方法检查高、低压母线或母排应无过热现象；

4  变压器运行声音应正常；

5  干式变压器湿度应正常，绕组表面应无凝露水滴；温控及风冷装置应完好；

6  干式电力变压器各部位的允许温升值超过表4.6.8允许的温升值时应停电检查。

表4.6.8  干式变压器各部位的允许温升值

	变压器部位
	绝缘等级
	允许温升值（℃）
	测量方法

	绕组
	A
	60
	电阻法

	
	E
	75
	

	
	B
	80
	

	
	F
	100
	

	
	H
	125
	

	
	C
	135
	

	
	N
	150
	

	铁芯和结构零件表面
	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升
	温度计法

	标准环境温度
	40（℃）
	


7  油浸电力变压器应无严重渗油。

8  电力变压器出现下列情况之一时应退出运行，立即检修：

1）瓷套管有严重放电和损伤；

2）变压器内噪声增高且不匀，有爆裂声；

3）在正常冷却条件下，变压器温升不正常；

4）严重漏油或喷油，使油面下降到低于油位计的指示限度；

5）变压器油严重变色；

6）出现绕组和铁芯引起的故障；

7）预防性试验不合格；

8）变压器冒烟起火。

4.6.9  电力变压器设备停运后应作检查，检查应符合下列规定：

1  各部件应无渗漏油；

2  连接部位应无过热现象；

3  呼吸器应正常，硅胶无潮解、变色；

4  变压器温度应正常；

5  绝缘部件应无老化、过热、龟裂等现象；

6  瓷瓶应完整、无破裂、积污等；

7  二次线应紧固，无松动。

4.6.10  电力变压器设备的维护应符合下列规定：

1  电力变压器应每年进行一次预防性试验工作，试验应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的有关规定。
2  电力变压器更新改造后，投入运行前应做交接试验。交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 的有关规定；雨水泵站交接试验宜在雨季前完成。
3  变压器应每年进行一次计划性的维护工作，具体维护内容应包括：

1）清洁变压器外壳灰尘、油污等杂物；

2）紧固各个连接部位；

3）检查油位是否在正常范围，必要时进行补充或更换；

4）对风扇运转和温控装置进行维护清理；

5）校验仪表、继电保护装置、控制信号装置及其二次回路，必要时进行更换；

6）按照生产厂家的具体要求进行相关部件的更换；
7）油浸电力变压器每年做一次油样分析，并逐年对比。

4  若半年以上未通电运行，通电前应对变压器进行预防性试验。
5  油浸电力变压器正式投入运行5年应解体维护一次，以后每10年应解体维护一次。

4.6.11  高压配电设备巡检应符合下列规定：

1  断路器或手车位置指示灯、断路器储能指示灯、带电显示装置指示灯应指示正常；电流表、电压表、功率等表计应指示正常；

2  断路器操作方式选择开关处于运行、热备用状态时应置于“远方”位置，其余状态时应置于“就地”位置；断路器储能应指示正常；

3  机械分、合闸位置指示与实际运行方式应相符；

4  不得有放电声、异味和不均匀的机械噪声；

5  压力释放装置应无异常，释放出口无障碍物；

6  柜体应无变形、下沉现象，柜门关闭良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀；

7  闭锁盒、五防锁具应闭锁良好，锁具标号应正确、清晰；

8  运行编号应标识正确、清晰；出厂铭牌齐全、清晰可识别；保护装置应齐全、有效；

9  消防设施应齐全、完好；

10  高压室应无漏水，门窗及照明应完好，通风设施或设备应完好，温、湿度正常；

11  接地应牢固，封闭性能及防小动物设施应完好。

4.6.12  高压配电设备运行中检查应符合下列规定：

1  各种仪表运行应显示正常，继电器工作正常，无异声、异味；

2  驱潮装置开关应处于正常位置，其附近温度应稍高于其他部位；

3  温湿度控制器电源灯亮时，应检查加热器是否正常运行；

4  控制电源、储能电源、加热电源、电压小开关正常在合闸位置；

5  二次接线应连接牢固，无断线、破损、变色现象；

6  应无放电声、异味和不均匀的机械噪声；

7  开关位置指示与指示灯应一致；控制及保护装置的指示灯应指示正常，计量仪表数值应显示正确，带电显示装置应指示正常；

8  弹簧储能机构已储能且储能应正常；

9  断路器分合实际位置与电气信号应一致，电压、电流指示正常，PT柜应无放电等异常迹象。

4.6.13  高压配电设备停运后应作检查，检查应符合下列规定：

1  连接部位应无过热现象；

2  绝缘部件应无老化、过热、龟裂等现象；

3  瓷瓶应完整，无破裂、积污等；

4  二次线应紧固，无松动。
4.6.14  高压配电设备的维护应符合下列规定：

1  高压柜应每年进行一次预防性试验工作，试验应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的有关规定。
2  高压柜更新改造后，投入运行前应做交接试验。交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 的有关规定；雨水泵站交接试验宜在雨季前完成。

3  应根据温湿度控制器设定启动温度和湿度。

4  高压柜应每年进行一次计划性的检修维护工作，具体维护内容应包括：

1）柜体外壳检清扫、排除日常巡视中发现的各种缺陷标准；

2）防护油漆无严重锈蚀，破损剥落，否则进行除锈、补漆。

3）电缆无损坏，必要时进行更换；

4）检查一次回路隔离触指及其联接铜排是否有烧痕、放电的痕迹；视情况使用砂纸打磨，并清理干净；

5）二次接线清扫、除尘并紧固；

6）按生产厂家的使用要求进行相关部件的更换。

5  高压配电设备中的各类设备的维护应符合表4.6.14规定。
表4.6.14  高压配电设备中的各类设备的维护要求

	序号
	设备
	维护要求

	1
	高压隔离开关
	定期维护每年不少于一次；

瓷件表面无积灰、掉釉、破损、裂纹和闪络痕迹，绝缘子的铁、瓷结合部位牢固；

刀片、触头、触指表面清洁，无机械损伤、扭曲、变形，无氧化膜及过热痕迹；

触头或刀片上的附件应齐全，无损坏；

连接隔离开关的母线、断路器的引线应牢固，无过热现象；

软连接无折损、断股现象；

清扫操作机构和传动部分，并加入适量的润滑油；

传动部分与带电部分的距离应符合规定，定位器和自动装置应牢固、动作正确；

隔离开关的底座良好，接地可靠；

有机材料支持绝缘子的绝缘电阻应达到要求；

操作机构动作灵活，三相同期接触良好

	2
	高压负荷开关
	定期维护每年不少于一次；

绝缘子无裂纹和损坏，绝缘良好；

各传动部分润滑良好，连接螺栓无松动；

操作机构应无卡阻，呆滞现象；

合闸时三相触点应同期接触，其中心应无偏心；

分闸时，隔离开关断开时应有明显断开点；

各部分应无过热及放电痕迹；

灭弧装置无烧伤及异常现象

	3
	高压油断路器
	定期维护每年不少于一次；

大修时应对高压油断路器油样进行试验；

机械传动机构应保持润滑，操作机构无卡阻，呆滞现象；

发现渗油或漏油应及时检修；

切断过两次短路电流后应解体大修

	4
	高压真空断路器
	绝缘部件无积灰、无损裂；

机械传动机构部分保持润滑；

结构连接件紧固；

定期检查分、合闸同期性；

手动分闸铁芯分闸可靠，操作机构自由脱扣装置动作可靠；

工频耐压试验每两年一次；

更换灭弧室时应按规定尺寸调整触头行程；

应测定三相触头直流接触电阻

	5
	高压六氟化硫断路器与接触器
	绝缘部件无污垢；

机械传动机构部分保持润滑；

结构连接件紧固；

定期检查超行程；

六氟化硫气体（SF6）的压力表或气体继电器正常；

现场通风应良好，通风装置运行可靠；

六氟化硫断路器机械机构检修应结合预防性试验进行，操作机构小修1年～２年一次，操作机构大修宜５年一次或按制造厂商规定大修

	6
	高压变频装置
	定期维护检查应每半年一次，空气过滤网清洁应不少于两个月一次；

保持设备无尘，散热良好；

冷却风机的电机和风叶完好；

功率单元柜的空气过滤网应取下后进行清洁，如有破损应更换；

外露和生锈的部位及时用修整漆修补；

冷却系统的运行可靠；

检查端子排、电路板插座、接触器触头应无松脱、发热、拉弧等现象；

变频器电源侧带有隔离变压器的，维修应按变压器要求进行；

变频器长期停用应按DL/T 596相关要求进行试验，合格后方可投入使用

	7
	高压磁控软启装置
	应保持清洁无尘垢；

磁控电抗器铁芯应无松动、锈蚀及异响；

接线应紧固牢靠；

可控硅功率半导体器件、阻容吸收回路、脉冲整形板、隔离变压器应工作正常；

中央微机处理系统、可控硅触发控制器、PLC、人机界面应工作正常；

旁路高压交流真空接触器应工作正常；

启动电流应正常

	8
	高压固态软启动装置
	应保持清洁无尘垢；

接线应紧固牢靠；

可控硅功率半导体器件、阻容吸收回路应工作正常；

中央微机处理系统、可控硅触发控制器、PLC、人机界面应工作正常；

旁路高压交流真空接触器应工作正常；

启动电流应正常


4.6.15  低压配电设备巡检应符合下列规定：

1  运行编号标识应正确、清晰；

2  手车位置指示灯应指示正常；

3  机械分、合闸位置指示与实际运行方式应相符；

4  柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声；

5  柜体无变形、下沉现象，柜门关闭应良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀；

6  闭锁良好，锁具标号应正确、清晰；

7  电流表、电压表、功率等表计应指示正常；

8  交流电源相线电压值应不超过420V、不低于380V，三相不平衡值应小于10V。当电压值过高或过低时，应立即安排调整站用变分接头，三相负载应均衡分配；

9  两路不同站用变电源供电的负荷回路不得并列运行；

10  重要负荷应采用双回路供电，且接于不同的站用电母线段上，并能实现自动切换，电缆不宜同沟敷设，对确无法避免的，应采取防火隔离措施；

11  交流电源系统涉及拆、接线工作后，恢复时应核相。接入发电车等应急电源时，应核相；

12  交流电源系统停用操作应先断开低压负载，再断开电源开关；送电操作应先合上电源开关，再恢复低压负载；不得带负荷插拔熔断器；

13  交流电源系统新增负载间隔时，首先应校核变压器容量；若容量匹配，则校验交流进线断路器保护灵敏度，若有联络断路器则一并校验，并在设计资料中提供灵敏度校验计算报告；

14  出厂铭牌应齐全、清晰可识别，相序标识清晰可识别。

4.6.16  低压配电设备运行前检查应符合下列规定：

1  二次接线应紧固无松动、无过热；

2  低压室应无漏水，门窗及照明完好，通风良好，温度正常；

3  接地应牢固，封闭性能及防小动物设施应完好；

4  一次接线应无松动、无过热；

5  各种表计应指示正常；

6  手柄应无损坏、机械传动灵活。

4.6.17  低压配电设备运行中检查应符合下列规定：

1  手车位置指示灯应指示正常，与设备一致；

2  各种表计应指示正常；

3  电源指示灯、仪表应显示正常，防雷器外观正常，无异常声响；

4  交流电源柜元件标识应正确；

5  各引线接头应无松动、无锈蚀，导线无破损，接头线夹无变色、过热迹象；

6  配电室温度、湿度、通风正常，照明及消防设备应完好，防小动物措施完善。

4.6.18  低压配电设备停机后应作检查，检查应符合下列规定：

1  连接部位应无过热现象；

2  绝缘部件应无老化、过热、龟裂等现象；

3  外观应完整，无破裂、积污等；

4  二次接线应紧固，无松动。

4.6.19  低压配电设备的维护应符合下列规定：

1  低压柜应每年进行两次接地电阻检测，应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定。
2  低压柜应每年进行一次计划性检修维护工作，具体维护内容应包括：

1）柜体外壳检查、清扫、排除日常巡视中发现的各种缺陷；

2）防护油漆无严重锈蚀，破损剥落，否则进行除锈、补漆；
3）电缆无损坏，必要时进行更换；

4）各指示灯完好，控制器开关位置正常，运行正常；

5）按照生产厂家的使用要求进行相关部件的更换。

3  低压配电设备中的各类设备的维护要求应符合表4.6.19规定：

表4.6.19  低压配电设备中的各类设备的维护要求

	序号
	设备名称
	维护要求

	1
	低压变频装置
	温度、振动和声响正常；

保持设备无尘，散热良好；

冷却风扇完好，散热良好；

连接端接触良好，无过热现象；

变频器保护功能有效；

变频柜内设备除尘，污水泵站应每季度一次，雨水泵站不少于每半年一次

	2
	低压开关
	定期维护不少于每年一次；

电动机开关柜每季度检查和清扫一次、环境恶劣的应增加频次；

开关的绝缘电阻和接触电阻的检测应每半年一次

	3
	低压隔离开关
	操作机构应动作灵活无卡阻，刀闸的各相刀夹和刀片的传动机构在分合闸时应动作一致；

接线螺栓应紧固，动静触头应接触良好，无过热变色现象

	4
	低压空气断路器
	检查主副触头接触点紧密程度，要求修正烧毛接触头，严重的应更换，表面应光滑，接触紧密，0.05mm塞尺不能通过；

检查灭弧室，要求瓷制灭弧室应无裂纹，去除栅片上电弧飞溅的铜屑，更换严重熔烧的栅片；

检查进出线端子螺丝，要求螺丝旋紧。当发现接头处有过热现象应加以修正；

检查机械传动部分，要求清除油垢，加润滑油；

检查三相合闸同时性，要求不同时应加以调整；

检查电磁线圈和伺服电机，要求分合正常；

检查接地装置，要求接地良好；

检查线路系统保护装置，要求动作可靠

	5
	低压交流接触器
	灭弧罩、铁芯、短路环及线圈应完好无损，及时清除电弧所飞溅上的金属微粒；

接触器无异常声音，分合时无机械卡阻；

调整触头开距、超程、触头压力和三相同期性；

辅助触头，应接触良好；

铁芯接触面平整无锈蚀

	6
	电流互感器
	电流互感器保持清洁；

接地牢固可靠；

油浸式电流互感器无渗漏油；

无放电现象，无异味异声；

电流互感器二次侧不应开路

	7
	自耦减压启动装置
	自耦变压器的声响正常，绝缘良好；

交流接触器的机构动作应灵活，触头良好，电磁铁接触面清洁平整，短路环完好；

机械连锁机构应灵活、正常，连锁可靠；

接线紧固牢靠；

继电器工作可靠，整定值正确；

连锁触点、主触点无氧化膜、烧毛、过热和损坏

	8
	软启动装置
	接线紧固牢靠；

工作温度正常，散热风扇良好；

旁路交流接触器工作可靠；

启动电流正常；

保持清洁无尘垢

	9
	电力电容器补偿装置
	外壳、瓷套管保持清洁无尘污垢；

连接件紧固牢靠；

外壳无锈蚀、无渗漏，无变形、鼓胀与漏液现象；

瓷套管无裂纹和闪烙痕迹；

环境通风应良好，温升正常；

电容器组三相间容量应平衡，误差不应超过单相容量的5％；

电容器电压不应高于1.05UN，最大电流不应高于1.3IN

	10
	无功功率就地补偿装置
	熔断器接触良好；

保护装置动作可靠；

电力电容器的放电装置正常、可靠；

电抗器应完好，工作可靠；

电流表、功率因数表工作正常

	11
	无功功率自动补偿装置
	装置的接线紧固可靠；

保持清洁无尘垢，通风散热良好；

自动补偿控制仪、交流接触器、电流表、功率因数表、电容器放电装置完好、工作可靠

	12
	整流电源装置
	工作电源和备用电源的自动切换装置完好；

仪表指示及继电器动作正常；

交直流回路的绝缘电阻不低于1MΩ/kV，在较潮湿的地方不应低于0.5MΩ/kV；

元器件接触良好，无放电和过热等现象；

整流装置清洁无尘垢

	13
	蓄电池电源装置
	运行中的蓄电池应处于浮充电状态；

直流绝缘监视装置正负两极的对地电压保持为零；

蓄电池室清洁无尘垢，通风良好；

蓄电池应按实际负荷每年做一次放电，放电时保持电流稳定； 

电池单体外观无变形和发热，电压及终端电压检测每月一次；

连接导线连接牢固，无腐蚀，导线检查每半年一次

	14
	免维护蓄电池
	铅酸和镍镉、镍氢蓄电池应每年活化一次；

电池外观应无异常变形和发热，单体电压及终端电压检测每月一次；

连接导线连接牢固、无腐蚀，导线检查每半年一次；

不得单独增加或减少电池组中几个单体电池的负荷

	15
	同步电动机励磁装置
	运行前仪表显示应正常，快速熔断器应完好；

调试位自检、投励和灭磁操作应正常；

冷却风机、调试位灭磁电阻、励磁电压、电流值应正常；

应保持清洁无尘垢；

外部动力线、调试位灭磁电阻、空气开关、快速熔断器、整流变压器、整流主桥输入和输出检查应每年一次； 

电缆接头应紧固可靠；

转换开关、指示灯、仪表等外观应无损坏，接线应无松动；

控制单元和接插件板检查应每年一次


4.6.20  对变频器巡检频率不应少于每4h一次，巡检应符合下列规定：

1  应确认电源电压符合变频器所需电压；

2  变频器内部应无灰尘，输出电流与输出频率处于正常范围；

3  变频器安装环境通风应良好，周围的温度在-5℃ ~ 40℃之间，湿度维持在90%以下，无结水滴的现象；

4  运转中应无异常声音或异常振动现象；

5  出厂铭牌应齐全、清晰可识别，相序标识清晰可识别。

4.6.21  变频器运行前检查应符合下列规定：

1  变频器应清洁、无灰尘，表计、继电器工作应正常，无异声、异味；

2  二次接线连接应牢固，无断线、破损、变色现象；

3  应无放电声、异味和不均匀的机械噪声；

4  室内或通风设施或设备应完好；

5  保护装置应齐全、有效；

6  接地应牢固，封闭性能及防小动物设施应完好；

7  变频器长期停用后再次启用时，应按现行国家标准《GB12668》有关规定进行试验，合格后方可投入使用；

8  频率设置应与泵站工艺运行工况相符；

9  每2个月应清洁空气过滤网。

4.6.22  变频器运行中检查应符合下列规定：

1  表计、继电器工作应正常，无异声、异味；

2  二次接线连接应牢固，无断线、破损、变色现象；

3  应无放电声、异味和不均匀的机械噪声。

4.6.23  变频器停运后应作检查，检查应符合下列规定：

1  连接部位应无过热现象；

2  绝缘部件应无老化、过热、龟裂等现象；

3  瓷瓶应完整，无破裂、积污等；

4  二次接线连接应紧固，无松动。

4.6.24  变频器维护每年不应少于两次，并应符合下列规定：

1  维护时，应先切断输入变频器（R.S.T）的电源，变频器电源切断显示消失后，确认无电并做好安全防护措施后，方可实施维护、检查；

2  变频器电源侧带有隔离变压器的，维修应按变压器要求进行；

3  应保持设备无尘，散热良好；

4  冷却风机的电动机、皮带和风叶应完好；

5  功率单元柜的空气过滤网取下后应清洁，破损应更换；

6  外露和生锈的部位应及时用修整漆修补。

4.6.25  电力电缆巡视应符合下列规定：

1  电缆本体应无明显变形、破损、龟裂现象；绝缘应无破损、裂纹，无明显放电痕迹、异味及异常响声；套管密封应无漏油、流胶现象；瓷套表面应无严重结垢，固定件无松动、锈蚀，支撑瓷瓶外套应无开裂、底座无倾斜；

2  电缆支架应无缺件、锈蚀、破损现象，接地应良好；电缆及通道标志牌、标桩应完好、无缺失，设备铭牌、相序等标志信息应清晰、正确；消防设施应齐全完好；在线监测装置应状态良好；
3  电缆终端安全距离内应无异物；电缆终端应无异响，无倾斜现象，引流线不过紧；电缆终端线夹、引线连接部位、套管应无放电痕迹或电晕；电缆终端应无异常发热现象，三相终端温差应满足要求；

4  充油电缆终端应无渗漏油现象，充油电缆接头及敷设密集的中压电缆的接头应用耐火防爆槽盒封闭；
5  电缆全线接地系统应无受损，电缆金属屏蔽层、铠装层应分别接地，引线无锈蚀、断裂；主接地引线应接地良好，接地线或回流线无缺失、受损，焊接部位应做防腐处理；
6  电缆接头应无损伤、变形或渗漏，防水密封良好，中间接头部分应悬空采用支架固定，接头底座应无偏移、锈蚀和损坏现象；

7  室内电缆沟内应无渗水、积水，无淤泥及杂物，电缆排放应整齐、牢固；

8  在埋地电缆保护范围内，不得有打桩、挖掘、植树以及其他可能伤及电缆的行为；

9  发现树木生长和其他设施可能影响泵站供电安全的，应采取相应措施；

10  应对电缆外层破损情况、支架与桥架的牢固与腐蚀情况、电缆接头和端头的牢固与破损情况、标识牌的完好情况等进行巡查。

4.6.26  电力电缆维护应符合下列规定：

1  应使用合格的防火、防水材料封堵电缆孔洞，封堵应严实可靠，无明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大时应加耐火衬板后再进行封堵；

2  交流单芯、分相电缆穿过金属护板时，金属护板不得形成闭合磁路；
3  电缆绝缘电阻应每年至少测量一次；

4  新制作终端或中间接头后的电缆应进行直流耐压试验，正常应每5年至少进行一次直流耐压试验。

4.6.27  每年汛期前，泵站和变配电房的防雷与接地装置应做导通性能和接地电阻测试。

4.6.28  防雷装置、接地装置的检查应符合下列规定：

1  10kV以下的防雷装置应每年检查一次；每次雷雨后应对防雷装置进行检查；

2  屋顶避雷带维护检查应每年一次，接地电阻应小于10Ω；

3  电气设备的金属外壳与接地线或接零线应可靠连接，接地线与接地干线或接地网应连接完好；

4  接地装置、接零装置连接点不得有损伤、折断和腐蚀状况，接地线应每年至少检查两次；大电流接地系统的电阻值不应大于0.5Ω，小电流接地系统的电阻值不应大于1.0Ω；

5  保护接零和保护接地不得混用。

4.6.29  继电保护装置检查应符合下列规定：

1  盘柜上各元件标志、名称应齐全，表计、继电器及接线端子螺钉应无松动；

2  继电器外壳应完整无损，整定值指示位置正确，继电保护装置整定应每年一次；

3  继电保护回路压板，转换开关运行位置应与运行要求相符；

4  信号指示、光字牌、灯光音响讯号应正常；

5  金属部件和弹簧应无缺损；

6  继电器触点、端子排、表计、标志应清洁无尘垢；

7  转换开关、各种按钮动作应灵活，触点接触良好且无烧伤；

8  电压互感器、电流互感器二次引线端子应完好；

9  继电保护整组跳闸速动性应正常，灵敏可靠；

10  微机保护测控装置应正常；

11  盘柜上继电器、仪表校对合格后，应对各种继电保护装置回路进行绝缘电阻测量。测量绝缘电阻时，应使用500V或1000V兆欧表；当使用微机综合继电保护装置时，应使用500V以下兆欧表，测量回路绝缘电阻应符合出厂规定。

4.6.30  综合自动化变电站的自动化系统和智能辅助控制系统的检查应符合下列规定：

1  开放式分层分布式系统应正常；

2  保护测控装置应正常；

3  调度自动化的远动系统、电能计量系统应正常；

4  一体化智能站内电源系统应正常；

5  纵向加密装置，正、反向隔离装置等二次安全防护系统应正常。

4.7  仪表与自控 TC "4.7  Instrument and Automatic Control" \* MERGEFORMAT 
4.7.1  泵站常规监测和检测配备的泵站仪表，宜包括下列内容：

1  泵站运行监控仪表：宜包括雨量计、液位计、流量计、压力计、水质检测仪、环境温湿度计、设备运行温度检测仪、设备振动检测仪、有毒有害气体检测仪等。

2  泵站供配电系统仪表：宜包括电压表、电流表、功率表等。

4.7.2  泵站自动控制及监视系统包括计算机、触摸屏、视频监控设备、可编程逻辑控制器（PLC）、远程终端（RTU）、网络及通信接口、信息化监控平台及移动终端软件等。

4.7.3  泵站仪表应根据实际运行情况和产品说明书要求进行巡检和维护，传感器、变送器等设备异常时应及时维修更换，仪表巡检和维护应符合下列规定：

1  泵站仪表巡检的频率及要求应符合表4.7.3-1规定：

表4.7.3-1  泵站仪表巡检的频率及要求
	序号
	仪表类型
	巡检频率（次/月）
	其他要求

	1
	雨量计
	4
	雨量计周边应无遮挡，遇雷雨天气应增加巡检次数。

	2
	液位计
	2
	汛期应增加巡检次数。

	3
	流量计
	1
	汛期应增加巡检次数。

	4
	温度计
	2
	

	5
	水质分析仪
	2
	数据异常时清理探头和探头周边环境

	6
	气体检测仪
	2
	

	7
	供配电系统仪表
	4
	


2  泵站仪表的检查项目和维护标准应符合表4.7.3-2规定：

表4.7.3-2  泵站仪表的检查项目和维护标准

	序号
	检查项目
	维护标准

	1
	外观检查
	仪表外形结构无破损变形，液晶屏显示清晰

	2
	安装及接线检查
	安装牢固，接线可靠无松动，接头无锈蚀

	3
	仪表显示检查
	仪表数值准确，精度等级应符合GB/T 13283

	4
	传感器检查
	传感器测量准确，无电磁、振动干扰

	5
	仪表供电检检查
	仪表供电电压、电流正常，对加装不间断电源（UPS）的特殊仪表设备，检测蓄电池供电时间

	6
	保护功能检查
	仪表过电压保护功能检查，对加装浪涌保护器的精密仪表，校验其保护功能

	7
	防护检查
	检测仪表防护等级应符合GB/T 4208，潜水及直接接触污水设备防护等级为IP68，应定期检查是否腐蚀或泄露

	8
	防腐检查
	布置在含腐蚀性气体环境中的仪表，其防腐等级可按行业标准HG/T 20666执行，应定期检查是否腐蚀


4.7.4  检测仪表传感器清洗应满足环境条件或符合仪表说明书规定，如无特殊规定可参照下列规定：

1  非接触式液位计传感器清洗每季度不应少于一次，接触式液位计传感器清洗每月不应少于一次；

2  非接触式流量计传感器清洗每季度不应少于一次，接触式流量计传感器清洗每月不应少于一次；

3  非接触式水质分析仪传感器清洗每月不应少于一次，接触式水质分析仪传感器清洗每月不应少于两次，水质分析仪表传感器自动清洗装置检查每月不应少于一次。
4.7.5  检测仪表校验应符合下列规定：

1  液位、温度、压力、流量、转速、振动检测等在线热工类检测仪表每半年应进行一次零点和量程调整；

2  在线水质分析仪表校验应根据仪表使用维护说明定期更换药剂，进行零点、量程调整；

3  流量计标定周期应每1年～3年一次；

4  气体分析类仪表检测装置标定周期应按产品使用维护说明进行；

5  雨量计校验应每年一次；

6  用于普通显示的电压表、电流表、功率表，无异常时可不做检定。

4.7.6  自动控制系统设备维护应符合下列规定：

1  自动控制系统设备维护的维护周期和标准应符合表4.7.6-1的规定。

表4.7.6-1  自动控制系统设备的维护项目、周期及标准

	序号
	维护项目
	维护周期（年）
	维护标准

	1
	可编程序控制（PLC）、远程终端（RTU）、通信设施及通信接口检查
	0.5
	1、PLC、RTU及通讯设备接口应清洁无灰尘；
2、设备接口连接牢固，运行指示灯正常
3、各设备应保持通讯正常，无超时和断网现象

	2
	触摸屏、监控工作站、数据库服务器检查和维护
	0.25
	1、触摸屏表面、背后及边框应保持清洁无灰尘、无污垢、无刮伤或损坏。
2、监控工作站和数据库服务器的主机内应清洁无灰尘，操作系统及时更新，无漏洞、无病毒、定期备份工程软件和数据库历史数据

	3
	网络设备检查和维护
	1
	1、网络设备电源指示灯应保持常亮、数据指示灯应保持有规律闪烁；远程与之检测网络应无中断、无超时；
2、网络设备接口应清洁无灰尘；
3、网络设备应定期断电重启；
4、应定期检查网路设备的配置信息，是否丢失或修改

	4
	就地（现场）控制系统各检测点的模拟量或数字量校验
	1
	1、模拟信号输出的设备断电后，PLC上显示该设备为0；PLC采集的数据应与模拟信号设备数据保持一致；
2、切换现场的开关状态，PLC显示设备状态应与现场保持一致

	5
	自动控制系统供电系统检查、维护
	1
	1、自控柜的输入电源电压应为AC220V，相间电压应为AC380V，供电应无缺相；
2、自控柜双电源开关可实现停电自动互投，电源接线端子线缆应牢固

	6
	手动和自动（遥控）控制切换按钮有效性
	1
	手动切换转换开关，PLC控制模式应与开关指示保持一致

	7
	自动控制系统的接地、接零和防雷设施检查和维护
	1
	1、接地体和接地线应连接牢固无破损、无断裂、无裸露、无腐蚀；
2、自控系统所有需要接地的设备或部件都正确连接到保护接地线上，包括：电源模块、接口模块、PLC模块等。
3、自控柜的接地电阻应小于4欧姆；
4、自控系统浪涌保护器，浪涌保护器的压敏电阻值和泄漏电流应在合格范围

	8
	远程终端（RTU）的通信链路自切换功能、数据就地存储功能及存储校验
	1
	1、任何一条通讯链路断开后，应自动切换至备用链路，不影响远程数据通讯功能；
2、在现场触摸屏上可以查询历史数据；
3、现场存储的数据和远程上位机历史数据保持一致

	9
	主机房内防静电设施检查
	1
	主机房应配备符合GB6650标准规定的防静电地板，运行维护应使用防静电工具

	10
	不间断电源切换时间、电池备用时间
	1
	市电断电后不间断电源应无缝切换供电，其供电时长应不少于30分钟


2  自动控制系统中的执行机构和控制机构的电动、液动、气动装置应工况正常；执行机构和控制机构的维护周期及标准应符合表4.7.6-2的规定。

表4.7.6-2  执行机构和控制机构的维护周期

	序号
	维护项目
	维护周期（年）
	维护标准

	1
	执行机构检查
	0.5
	执行机构的电动、液动、气动装置性能良好，信号、连锁、保护及报警装置可靠性良好。

	2
	控制机构检查
	1
	控制机构的性能良好，信号、连锁、保护及报警装置可靠性良好


4.7.7  自动控制系统功能的维护项目、周期及标准应符合表4.7.7的规定。

表4.7.7  自动控制系统功能的维护项目、周期及标准
	序号
	维护项目
	维护周期（年）
	维护标准

	1
	系统监控、趋势图、报警、报表等系统功能检查
	0.25
	1、系统监控功能：每个工艺图画面数据应实时显示；
2、系统趋势图功能：根据不同时间数据变化显示相应曲线；
3、系统报警功能：应实时显示，并可以按时间查询具体故障报警内容；
4、系统报表功能：可以查询任意时间的的数据，并导出历史查询数据

	2
	数据采集准确性、及时性、完整性及控制指令执行可靠性、及时性检查
	0.25
	1、系统数据应与现场实际值保持一致；
2、现场数据发生变化时，系统应在10秒内随之变化；
3、网络保持畅通，数据采集过程中应无丢失现象；
4、系统远程发出指令后，现场应随即开始执行，运行数据应在10秒内反馈

	3
	数据库存储准确性、完整性及剩余存储空间、运行效率检查
	0.25
	1、系统可正常查询历史数据，数据应与现场实际数据保持一致；
2、历史数据查询应含盖存储空间全部数据，数据应完整无断点；
3、系统可参看数据库硬盘剩余存储空间：
4、系统远程发出指令后，现场应随即开始执行

	4
	自动控制系统的自诊断、声光报警、保护及自启动、通信等功能测试
	0.5
	1、PLC系统实时扫描自诊断，当现场设备发生故障时，系统会立即故障显示；
2、通过分合闸制造断电、设备故障、通讯中断等故障，系统应立即发出声光报警；
3、通过修改水泵启停参数设置，现况液位高于水泵启动液位时，系统应立即启动水泵；
4、现况PLC与远程监控系统每分钟一次心跳包，通讯断开时长连续大于5分钟，PLC应发出通讯故障报警

	5
	故障声光报警设定值校验，电力监控及报警处置值校验
	1
	1、将现场高液位报警值设置低于现况液位，检测是否会发生声光报警；
2、合闸状态时供电状态应显示正常，分闸状态时，系统应发生声光报警

	6
	通信系统的工况和性能校验
	1
	远程监控系统与泵站PLC自控系统应保持通讯正常，无中断、无超时

	7
	网络速率、安全性检查
	1
	通过在远程操作系统中Ping现场PLC的IP地址时，应立即接通、无断点超时；泵站自动控制系统应在工控局域网内传输，不得接入互联网

	8
	手动和自动（遥控）控制功能优先权等检查
	1
	PLC处于自动（遥控）状态下，将转换开关调至手动（就地）控制模式，现场立即变成手动运行状态

	9
	数据传送到上级调度中心及时性、可靠性检查
	1
	PLC通过物联网与上级调度中心建立实时通讯，具备断网续传功能，数据传输连续性、可靠性


4.7.8  视频监控系统维护应符合下列规定：

1  摄像机防护罩人工清洗应每半年至少一次，电缆进线密封应符合防护等级要求；

2  摄像机旋转、变焦、夜视功能应每月至少检查一次；

3  摄像系统供电系统应每年检查、维护一次；

4  摄像系统的接地、接零和防雷设施应每年检查和维护一次；

5  视频显示装置的显示清晰度、流畅度应每年检查、维护一次；

6  硬盘录像机或视频存储装置的视频保存周期应根据运行管理要求确定，并应每月检查一次。

4.8  一体化泵站 TC "4.8  Integrated Pump Station" \* MERGEFORMAT 
4.8.1  一体化泵站巡检对象应包括一体化污水泵站筒体及井盖、通风管、爬梯扶手、检修平台、控制柜、配套的水泵及进水格栅、配套离子除臭设备和围栏。

4.8.2  一体化泵站巡检应每月至少一次；一体化雨水泵站汛期中巡检应两周至少一次，巡检应包含下列内容：

1  筒体是否存在裂缝、泄漏现象；

2  井盖及安全标识是否变形、锈蚀损坏；

3  通风管是否变形、锈蚀损坏；

4  爬梯扶手是否变形、锈蚀损坏；

5  检修平台格栅板是否存在裂缝、锈蚀损坏；

6  控制柜是否运行正常，有无报警，外壳是否变形、锈蚀损坏，安全标识是否损坏；

7  配套提篮格栅是否储满垃圾，影响泵站进水；

8  点动检查水泵是否异常；

9  配套离子除臭设备是否运行正常，有无变形、锈蚀损坏；

10  配套离子除臭设备安装位置处是否有积水；

11  泵站围栏是否变形、锈蚀损坏。

4.8.3  一体化泵站运行前检查对象应包括一体化泵站水位、水中杂物、水泵、浮球液位传感器和配套格栅。

4.8.4  一体化泵站运行前检查应符合下列规定：

1  应检查泵站水位是否在允许开机水位以上；

2  应检查水中有无可能影响水泵运行的杂物；

3  应检查水泵电缆、接线盒正常；

4  应检查泵站浮球液位传感器是否在安装位置；

5  配套粉碎格栅应无杂物卡在切割口；

6  配套提篮格栅不得储满垃圾，影响泵站进水。

4.8.5  一体化泵站运行检查对象应包括下列内容：

1  一体化泵站水泵；

2  控制柜；

3  配套粉碎格栅和阀门。

4.8.6  一体化泵站运行过程应符合下列规定：

1  应检查水泵运转声音是否正常、有无泄漏、电流值、故障警报等异常情况；

2  应检查控制柜内的温度是否过高；

3  应检查轴流风机运行是否正常，有无噪音；

4  应检查粉碎格栅电动机的电流应无明显的变化；

5  应检查粉碎格栅的轴承有无明显噪音；

6  应检查阀门是否正常开闭，有无明显噪音。

4.8.7  一体化泵站维护对象应包括一体化泵站的泵机、阀门和配套格栅。

4.8.8  一体化泵站泵机维护应按照所用产品供应商的规定进行，且应符合下列规定：

1  水泵开关装置应状态良好；接地应可靠；在人有可能接触到泵或介质的场合，潜水使用的泵应安装漏电保护器；

2  不得用潮手、湿手推拉闸刀或按动按钮；

3  潜水电泵运行时，不得进入水池中或触摸泵；

4  对泵进行移动、修理前，所有电气设备应与电源断开；

5  外皮已损坏的电源线应及时更换；

6  不得撞击、压延电缆，不得将电缆线当起吊绳使用。泵运行时不得随意拉电缆；

7  不得将电缆线的端部浸入水中；

8  进入泵站时应警惕危险气体，应用检测仪监测是否存在有害气体；在安全进入后，应始终佩戴呼吸器；

9  离开泵站前，应始终关闭并锁定盖板；

10  在井下全程应佩戴照明设备、通信设备及安全带等安全防护用品；

11  井盖格栅不得用于作业平台；

12  起重设备应状态正常；

13  水泵、液位传感器、粉碎格栅、控制柜预防检修计划和维护间隔应按配套的安装维护手册执行；

14  一体化泵站清淤应每年至少一次；

15  一体化泵站冬季应做好防冻措施；在冬季前应放空出水管内的存水，同时排空筒体内的积水。

4.8.9  一体化泵站阀门的维护应符合下列规定：

1  一体化污水泵站的阀门应每半年检查一次；

2  操作阀门时，应将平台上直立翻起的盖板轻轻放下，人站立在盖板上操作。

4.8.10  一体化泵站配套格栅的维护应符合下列规定：

1  粉碎格栅控制柜里应无接线松动现象；

2  粉碎格栅电动机应检查电动机工作电流的大小和变化，应每季度一次；

3  粉碎格栅电动机应每半年检查一次轴承；

4  粉碎格栅减速机正常满10000h应更换润滑油；

5  长期停用的粉碎格栅应每周运转至少一次，运转时间不大于1min；
4.9  运行操作管理 TC "4.9  Operation Management" \* MERGEFORMAT 
4.9.1  泵站运行操作管理应符合下列规定： 

1  泵站运行单位应建立健全生产运行管理制度与方案，并应于每年汛前按需修编； 

2  泵站操作人员应掌握泵站内各项管理制度，各类设施设备运行操作、维护要求及技术指标；

3  泵站操作人员应按调度指令运行，并应做好调度指令的记录；

4  排水泵站通讯联络应通畅；

5  泵站操作人员应做好各项生产数据的记录和统计。

4.9.2  水泵运行操作应符合下列规定：

1  水泵的日常检查、维保、检修、运行、试泵均应符合本标准第4.2节的规定；
2  水泵启动前应按操作流程，进行相应设备和生产环境的检查，判断具备启动条件方可启动。需开启多台水泵时，宜逐台开启，待一台平稳运行后再开启下一台；

3  停运水泵时，应检查配电设备、电动机、水泵、集水井、出水井运行状态，应细听止回阀或拍门关闭声响。

4.9.3  电气设备运行操作应符合下列规定：

1  电气倒闸操作应执行工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

2  电气倒闸操作应符合下列原则：

1）送电原则：先高压后低压，先总路后分路；先隔离开关后断路器，先母线侧后负荷侧。

2）停电原则：先低压后高压，先分路后总路；先断路器后隔离开关，先负荷侧后母线侧。

3  不得带负荷操作隔离开关。

4  高压断路器分闸后应根据工作内容拉至试验或检修位置，并在操作手柄上悬挂相应的标示牌，做好各项安全措施。

5  变压器两侧接好地线后，应悬挂相应标示牌，并视工作内容做好安全措施。

6  双电源供电泵站2台主变同时送电，分段运行时，低压联络柜的断路器、隔离开关应处于分闸状态。

7  变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度应控制在额定值允许变化范围内。

8  当变、配电设备在运行中发生跳闸时，在未查明原因之前不得合闸。

9  当变、配电设备在运行中出现异常情况不能排除时，应立即停止运行。

10  电容器在重新合闸前应将电容器放电。

11  高压设备操作人员不应少于两人，并应遵守操作规程。

4.9.4  格栅除污装置运行操作应符合下列规定：

1  格栅除污装置日常检查、维保、检修应符合本标准第4.8节的规定；

2  格栅除污装置运行可设定自动运行、远程遥控和就地手动三种模式；

3  格栅除污机开启时，应同时启动栅渣输送机和压榨机；

4  格栅除污机运行中应做好巡视，当发现格栅松动、变形、缺档或断裂时，应停运检修；

5  格栅除污机停运后，垃圾输送机和压榨机应延迟运行3min～5min；

6  人工清捞栅渣时应佩戴劳防用具，并应在监护下进行；

7  栅渣应被及时处理处置，保持场地清洁。

4.9.5  仪表与自控系统运行操作应符合下列规定：

1  仪表与自控系统日常检查、维保、检修应符合本标准第4.7节的规定；

2  上位机、远程终端（RTU）与现场仪表数据应一致；

3  计算机系统应设置用户使用权限；

4  计算机系统应采取措施避免病毒和非法软件的入侵；

5  当自控系统出现故障时，应转换为手动控制模式。

4.9.6  辅助设备运行操作应符合下列规定：

1  泵站辅助设备日常检查、维保、检修应符合本标准第4.5节的规定；

2  起重机械运行前应检查起吊限重；

3  吊物下方危险区域内不得有人；

4  发现泵室有积水时存水泵应开启排水；存水泵止回阀，闸门或阀门应完好，管路无漏水；吸水口网罩应无垃圾；

5  通风装置进、出风口应通畅，无杂物，风管应无漏风；

6  水泵、格栅除污机启用或进行相关作业时应开启通风装置；

7  除臭装置宜连续运行。

4.9.7  运行记录与统计报表应符合下列规定：

1  排水泵站应针对不同的设备和场景建立相应的运行记录与统计报表；

2  运行记录、统计报表应完整、真实、准确，字迹清晰，并应有值班人员签字；

3  运行记录、统计报表应由相关负责人审核，可按月、年归档保存；

4  运行记录、统计报表修改应盖修改章，不得随意涂改；

5  除纸质记录报表外，运行记录、统计报表宜转换成电子文档。

5  雨水调蓄设施 TC "5  Stormwater Detention Facilities" \* MERGEFORMAT 
5.1  一般规定 TC "5.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
5.1.1  调蓄设施运行单位应按雨水调蓄设施功能，制定运行及维护方案，并与当地污水处理运行调度方案和排水防涝应急预案相协调。

5.1.2  雨水调蓄设施在降雨前，应保持空置状态。

5.1.3  雨水调蓄设施运行与维护期间，设施内应通风良好，并应采取防爆等安全措施。

5.1.4  调蓄设施运行单位按运行方案，在每次调蓄设施使用后，均应冲洗，当池底和局部淤泥厚度大于20mm时应补充冲洗，或人工清淤；雨水调蓄设施下池作业应符合本标准8.5节相关规定。

5.1.5  雨水调蓄设施的日常运行调度应按调蓄池运行方案执行，调蓄池运行方案应发挥雨水调蓄设施的设计功能；在自然灾害、自来水爆管等特殊情况下，经排水主管部门批准方可用于其他调蓄目的。

5.1.6  雨水调蓄设施运行时应记录运行时间、水位和水泵台数、电流、运行时长和流量等信息，记录数据在信息化平台界面实时显示。

5.2  运行管理 TC "5.2  Operation Management" \* MERGEFORMAT 
5.2.1  雨水调蓄设施运行方案应包括下列内容：

1  功能说明；

2  服务范围内排水管网、受纳水体及污水处理厂情况、相关关系说明及相应的示意图；

3  进水、排空、冲洗状态设置要求；

4  各种设备名称、规格和使用要求；

5  各类设备维护方案；

6  水质及受纳水体水质检测参数、频率和方法，水质检测指标宜包括有机物、营养盐和悬浮颗粒物等三大类；

7  臭气控制方案；

8  安全防范方案；

9  排水主管部门调度要求；

10  各类设备运行记录表单。

5.2.2  不同功能的雨水调蓄设施运行模式应按设计方案确定，其运行模式可分为进水模式、放空模式和冲洗模式三种。

5.2.3  雨水调蓄设施进水模式下运行应符合下列规定：

1  调蓄设施应根据运行方案或调度指令进入进水模式；

2  进水模式下，出水闸门应处于关闭状态；

3  进水时，应同步开启格栅除污机；

（删除原4）

4  采用泵送进水的雨水调蓄设施，应按进水水量调整开启水泵台数；

5  雨水调蓄设施进入运行模式时，应同时开启除臭设施或风机。

5.2.4  雨水调蓄设施放空模式下运行应符合下列规定：

1  雨水调蓄设施进水结束后，应按其功能，将设施内储存、截流的水排入设计方案确定的受纳水体、雨水管网或污水管网；  

2  放空模式下进水闸门应处于关闭状态；

3  调蓄设施放空时，受纳水体、雨水管网或污水管网的水位应满足放空要求；

4  放空后应关闭出水闸门；

5  雨水调蓄设施放空时，应开启通风设施。

5.2.5  雨水调蓄设施冲洗模式下运行应符合下列规定：

1  冲洗设备应完好；

2  每次调蓄设施放空后，即进入冲洗模式，应根据实际冲洗效果增加冲洗次数；

3  调蓄设施冲洗应在调蓄设施排空后的降雨间歇进行，并记录；

4  冲洗水可排入污水管网，有条件时，可排到通沟污泥处理站；

5  冲洗模式结束后，调蓄设施应进入待运行模式。

5.2.6  当调蓄设施处于进水、放空、冲洗运行模式时，应每6h进行一次巡检。调蓄设施退出运行模式后，应每日对设备状态进行一次巡检。巡检内容应包括：

1  构筑物外观无破损、渗水情况；

2  进出水闸阀门、堰门状态；

3  格栅除污机、螺旋输送机、压榨机等设备状态；

4  格栅垃圾收集状态，适时更换垃圾收集容器；垃圾房密封，无臭味溢出；

5  泵机工作状态；

6  电气设备工作状态，各项参数指数未达报警值；

7  冲洗设备状态，设备外观完好；

8  起重设备状态，悬臂吊位于规定位置；

9  通风、除臭设备工作状态。

5.2.7  调蓄池巡检前，应对有毒有害气体进行检测，巡检时，通风、除臭装置应处于运行状态。

5.2.8  调蓄设施运行单位应对雨水调蓄设施的进出水水质和水量、服务范围内降雨量进行检测。

5.2.9  调蓄设施运行单位应做好运行、维护记录和数据统计工作。

5.3  设施维护 TC "5.3  Facility Maintenance" \* MERGEFORMAT 
5.3.1  雨水调蓄设施应每周至少进行一次对设施设备例行检查，可结合巡检同步完成，并做好检查记录；发现设施设备故障和缺陷时，应报告。

5.3.2  需进入调蓄设施内部实施的维护工作，可与清淤安排在同一时段完成。雨水调蓄设施下池维护宜每年至少一次，宜在每年汛前进行。

5.3.3  雨水调蓄设施内的水泵、电气设备、仪表与自控设备、进水与出水设施及辅助设施的例行检查和维护应符合本标准第4章的规定。

5.3.4  雨水调蓄设施内的冲洗设备维护频次应按设备使用说明要求进行。

5.3.5  雨水调蓄设施设备故障时，应排除故障恢复正常运行。需进入调蓄设施内部维修时，维修工期内雨水调蓄设施应停止运行。

6  排水设施运行调度与防涝应急处置 TC "6  Drainage Facility Operation Dispatch and Flood Prevention Emergency Response" \* MERGEFORMAT 
6.1  一般规定 TC "6.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
6.1.1  城镇排水防涝应纳入所在城镇总体防洪排涝体系，排水管理部门及运行维护单位应服从当地防汛指挥机构的统一调度指挥或监督。

6.1.2  排水管理部门或单位应建立防涝工作责任制度、预警与应急响应制度、培训与演练制度、灾情险情报告制度、城镇排涝风险评估制度和灾害后评估制度。

6.1.3  排水管理部门或单位应根据当地降雨规律和暴雨内涝风险情况，结合气象、水文资料，加强雨水排放管理，提高排水防涝水平。

6.1.4  城镇排水设施运行维护单位应每年汛期前对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏。

6.1.5  降雨时，城镇排水设施运行维护单位应对排水设施进行巡查，并及时上报积水及险情情况。宜在易涝点、重点保障区域预置抢险设备，并安排人员值守，发现险情，应立即采取措施控制或消除险情。

6.1.6  降雨结束后，城镇排水设施运行维护单位应对险情汇总分析，并整改。

6.1.7  城镇排水设施运行维护单位发现排水设施损坏，可能影响设施正常运行的情况后，应在30min内口头上报，1h内书面上报突发事件情况，并按预案启动应急处置程序。

6.1.8  排水管理部门或单位应结合排水系统评价结果、排水防涝方案、运行协调机制等制定排水系统运行调度方案。

6.1.9  排水系统运行调度方案应符合下列规定：
1  排水系统运行调度方案应采取措施减少污水溢流、城市积水问题；

2  排水系统运行调度方案应依托信息化系统，并应结合降雨、道路积水、河道水位、排水管渠与泵站水位水质、泵站开停泵情况、潮门闸门开闭情况、泵站排放水量等信息进行系统调度；

3  排水系统运行调度方案应针对排水系统评价结果存在的问题，采取不同的系统运行调度方法，改善系统运行状态；

4  排水系统运行调度按管渠性质可分为雨水系统运行调度、污水系统运行调度和合流系统运行调度；

5  排水系统运行调度方案应明确排水管渠运行水位、泵站开停水位、潮门闸门开闭水位水质等内容；

6  排水系统运行调度方案宜将污水厂、泵站、排水管渠、河道统一调度；

7  排水管理部门或单位与气象、河道、交通等部门的联系应保持畅通。

6.2  防涝预案 TC "6.2  Flood Prevention Plan" \* MERGEFORMAT 
6.2.1  排水管理部门或单位应结合工作实际制定排水防涝保障方案及应急预案，并应检查预案落实情况。

6.2.2  排水防涝预案应包括防涝风险评估、组织体系、监测预警、应急响应、主要险情的处置措施、应急保障等内容。

6.2.3  排水管理部门或单位应每年修订预案，预案修订应征求地区防汛部门意见，修订完成后应宣贯；宜开展内涝风险评估，并根据评估成果调整补充预案内容，定期组织培训与演练。

6.2.4  排水管理部门或单位应结合设施现状、地形地势、河湖蓄排能力，以及历史道路积水等情况，综合确定易涝风险点位和区域，绘制内涝风险图。具备建立数学模型条件的地区应通过构建雨水排水系统数学模型来获取不同情景下的积水模拟结果，确定内涝风险等级和分布区域。

6.2.5  排水管理部门或单位应根据各地实际情况确定重点保障区域。
6.2.6  排水设施运行维护单位应针对易涝点、重点保障区域制定专项应急预案，做到一点一预案、一站一预案。预案应包括主要抢险处置方案。

6.3  防涝准备 TC "6.3  Flood control reserve" \* MERGEFORMAT 
6.3.1  进入汛期前，排水设施运行维护单位应对排水管渠及附属设施、泵站及调蓄设施不少于一次专项维护、检修，可与日常维护、检修同步进行；按设备技术要求，对防涝抢险设备和车辆进行保养、维护和检修，设施设备应运行状况良好，对泵站进出水管和闸门、集水池（井）以及水体排放口进行检查疏通。

6.3.2  排水设施运行维护单位应储备充足的排水防涝物资设备，并应建立档案，设置排水防涝专用库房，专人保管。

6.3.3  排水设施运行维护单位应组建专业应急抢险队伍，配备抢险装备，定期组织培训与演练。

6.3.4  排水管理部门或单位应在进入汛期前组织一次排水防涝专项检查，检查应包括下列内容：

1  排水防涝预案编制情况；
2  排水防涝各级责任落实情况；

3  排水管渠及附属构筑物、泵站设施维护情况；
4  排水防涝信息系统运行情况；

5  排水防涝值守、巡查、应急等队伍组建和管理情况；
6  排水防涝抢险设备、车辆的配备和维护情况；
7  排水防涝物资设备储备情况。

6.4  应急处置 TC "6.4  Emergency Disposal" \* MERGEFORMAT 
6.4.1  排水管理部门或单位、排水设施运行维护单位应密切关注气象信息和防汛预警信息。防汛预警信号发布后，排水管理部门或单位、排水设施运行维护单位应按预案启动响应行动。

6.4.2  排水管理部门或单位、排水设施运行维护单位应根据气象预警信息和监测信息，做好运行管理工作。一旦出现积水，要采取措施抢排，专业抢险队伍按指令投入抢险。 
6.4.3  应检查临时封堵排水管道和临时排水设施状态，应拆除的封堵按要求及时拆除，临时排水设施应安装到位，，水泵运转良好并落实运行方案。

6.4.4  具有排涝功能的城市河道和水体，在降雨预警发布后，应按设计水位和汛期运行方案调度，宜降低水位，露出排放口，满足城市排水防涝要求。

6.4.5  当区域排水泵站出现突发状况导致泵站停运时，泵站管理单位应应急处置，通过周边泵站联动、临时围堰、临泵抽排、应急抢修等手段减缓地区积水。

6.4.6  排水防涝处置应符合下列规定：

1  应按雨中巡视路线进行巡视，并综合使用道路视频监控、车载视频监控、积水深度监测、雨量监测等手段，及时发现道路积水情况并掌握积水深度和范围，及时统计有关积水和退水信息；

2  根据现场道路交通和积水情况，可采取打开雨水检查井盖、雨水箅加强排水，并应专人值守与维护，结束后应及时恢复；

3  桥涵、下立交（地道）最低处路面积水深度达到警戒水位时，应及时协助封闭交通，设置醒目的警示标志，安排专人值守，并应采取应急排水措施；

4  强降雨时，应在低洼地段、下立交（地道）、地铁站等重要地区和部位加强值守；

5  工作人员应做好自身安全防护。

6.4.7  排水管理部门或单位应于汛后针对汛期出现的积水内涝情况进行复盘和分析，制定专项治理方案。

6.5  排水设施运行调度 TC "6.5  Drainage Facility Operation Dispatch" \* MERGEFORMAT 
6.5.1  排水设施运行调度方案应包括下列内容：
1  排水系统概况，包括排水系统服务范围，排水设施能力、布局，应急力量构架、能力，主要排水管网拓扑关系，关键设施设备功能及应用条件等；

2  历年运行情况，包括降雨场次、台风场次、雨量、运行水量、电量、积水点涝灾、应急救援、投诉及处置等各类生产情况；

3  排水管理组织构架，明确防汛责任人、排水管理责任岗位、排水调度责任岗位、应急管理机制和相关责任岗位；

4  政府、行业及上级管理部门颁发的相关规章制度等；

5  排水系统评价结果；

6  排水设施运行调度原则及具体措施；

7  应急事件处置规定；

8  雨情、汛情及应急响应值守规定。
6.5.2  排水设施运行调度管理应符合下列规定：
1  运行调度应基于排水系统评价结果，提升系统运行状态水平；

2  排水管理部门或单位应采用信息化手段，辅助系统运行调度；

3  排水管理部门或单位宜在排水管渠、泵站、闸门、易涝地区等重要区域安装水质、水量、水位等物联监测设备并接入信息化系统；

4  系统运行调度应按统一调度、统一指挥的原则进行。

6.5.3  雨水系统运行调度应符合下列规定：

1  雨水系统运行调度应尽量减少城镇积水；

2  当收到台风、暴雨等极端天气预报时，应提前放空调蓄池，降低内河道水位；

3  防汛泵站应按系统运行调度方案中规定的开泵水位运行；

4  排水管理部门或单位应结合在线监测数据，及时发现存在城市积水的风险点，通过河道、泵站、管网调度，合理分配雨水去向，降低内涝风险；

5  为确保内河水位安全，防止漫堤倒灌，应急时可采取停泵或减泵操作。

6.5.4  污水系统运行调度应符合下列规定：
1  排水管理部门或单位应采取措施降低管渠运行水位，提升管渠污水流速；

2  污水泵站应按系统运行调度方案中规定的开泵水位运行；

3  污水泵站运行应保证系统内最不利点的污水排水通畅；

4  污水输送应做到平稳运行，通过系统调度，应实现错峰输送；

5  泵站发生事故时，应采取临排措施，需要应急排放至水体时应报生态环境部门。

6.5.5  合流系统运行调度应符合下列规定：

1  雨天系统运行调度应兼顾减少污水溢流和城镇积水，且以减少城镇积水为优先；

2  排水管理部门或单位应采取措施降低管渠运行水位，提升管渠流速；

3  当收到台风、暴雨等极端天气预报时，应预降排水管渠水位，放空调蓄池；

4  降雨时，合流泵站污水截流泵应按设计流量满负荷运行；

5  合流排放口闸门启闭应按系统运行调度方案；

6  系统失效时，可通过周边关联系统降低运行水位或应急排水设备协助排水。

7  外来水、混接调查与治理 TC "7  Investigation and Elimination of Illicit Discharges and Extraneous Water" \* MERGEFORMAT 
7.1  一般规定 TC "7.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
7.1.1  外来水、混接调查及治理应同步进行，其范围应包括城镇排水系统以及排水户内部排水管网。

7.1.2  城镇排水系统及排水户内部外来水、混接调查与治理的环节宜包括混接预判、资料收集与现场踏勘、问题区域调查、问题点位置探查与判定、混接水量与水质测定、编制评估报告与治理方案、实施混接治理措施、提出长效管理机制体制等；在具体工作中，可根据实际情况，精简部分环节，可边调查、边评估、边制定方案、边治理。

7.1.3  城镇排水系统及排水户内部外来水、混接治理工作宜结合城市建成区黑臭水体整治、污水系统提质增效、雨水系统提标改造、城市更新和海绵城市建设等工作统筹实施。
7.1.4  外来水、混接调查与治理工作应建立信息化排查系统，应作为城镇排水信息化系统一部分，并应将该排查系统作为外来水、混接调查与治理的辅助手段。

7.2  资料收集与预判分析 TC "7.2  Data Collection and Preliminary Evaluation" \* MERGEFORMAT 
7.2.1  外来水、混接排查实施前准备工作应包括混接预判分析、资料收集与整理和现场踏勘等内容。
7.2.2  混接预判应选择以区域为单位开展，当发现存在下列现象之一时，可预判区域内存在混接、外来水入渗和水体水倒灌：

1  区域水体存在黑臭现象；

2  旱天雨水排水口或雨水管渠内明显有污水排出或有水流动；

3  旱天雨水泵站或集水井有污水，或有外水流入；

4  旱天污水泵站运行时，相邻雨水管渠检查井水位下降；

5  雨天污水管渠检查井水位明显升高；

6  水体水位升高时，污水管渠检查井水位明显升高；

7  污水管呈满管状态；

8  污水处理厂进水浓度、泵站、管渠中的水质低于正常值。

7.2.3  应收集经预判可能存在混接、外水入渗和水体水倒灌现象区域的相关基础资料，基础资料应包括下列主要内容：

1  区域范围内的相关排水系统规划、设计与竣工图资料；

2  区域范围内的雨水排水口、截流设施分布情况；

3  区域范围内的排水系统泵站、排水口旱天和雨天的运行数据，包括运行规律、水位、水量、水质等资料；

4  区域内水体分布情况以及水体液位、水质监测结果等；

5  区域范围内工业企业、施工工地等可能产生外来水的情况；

6  其他相关资料。

7.2.4  基于收集的基础资料，对预判存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌的区域，应在旱天实地查看排水口及上游相邻检查井，并应按本标准附录E的格式记录。

7.2.5  对判定存在混接、外水入渗和水体水倒灌的区域应进行调查，并应收集下列资料信息：

1  已有的排水管线图或排水管渠地理信息系统信息；

2  排水管渠普查、设计、施工、改造等资料；

3  排水系统服务范围内各居民小区、公共建筑及企事业单位等排水户的建成年代和现状管渠分布、用水量和排水量信息；

4  排水系统服务范围内各排水户的接管信息；

5  污水处理厂、泵站、排水管渠运行的水量及水质检测数据。

7.2.6  结合收集的资料，应开展现场详细踏勘，详细踏勘工作应包括下列内容：

1  复核已有管渠的走向、管渠连接关系、管渠属性等要素，当发现与收集资料不符时，应标注并结合后续调查进一步核实；

2  踏勘老旧居民小区、公共建筑和企事业单位混接，沿街商业、餐饮业等污水直排雨水口问题；

3  调查污水、雨水检查井水位，当发现旱天检查井内水位淹没主管管顶时，应标注；

4  复核排查区域边界范围，梳理系统管网拓扑关系，对缺失的管网信息，应安排测绘人员修补测。

7.2.7  调查工作大纲应结合收集到的资料及现场踏勘结果编写，并应包括下列内容：

1  调查目的、任务、范围；

2  已有的资料分析结果、预判存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌的发生区域等；

3  工作方案，包括调查内容、调查方法、调查时间段、管渠检测前预处理措施、评估内容；

4  质量安全保证体系与具体措施；

5  工作量预估与工作进度安排；

6  人员组织、设备、材料计划；

7  拟提交的成果文件内容要点。

7.3  外来水探查与评估 TC "7.3  Extraneous Water Detection and Evaluation" \* MERGEFORMAT 
7.3.1  外来水调查宜以污水（合流）泵站服务范围或污水处理厂服务范围为单位开展。

7.3.2  外来水调查应按调查工作大纲进行，应查找并识别包括雨水混接、外水入流入渗和水体水倒灌等在内的各类问题点，调查实施应符合下列规定：

1  污水管渠中的雨水混接调查，应采用溯源调查法查找混接点，并应从接入污水处理厂或污水提升泵站的干管开始，先干管后支管；

2  污水管渠中的外水入渗和水体水倒灌调查，宜与混接调查同步进行；

3  对截流式分流制排水系统，应调查污水处理厂进水浓度、截流系统的运行状况、排水口淹没现状。

7.3.3  通过调查识别到存在雨水混接、外水入渗和水体水倒灌状况的区域，应采用开井目视、仪器检测的方式做进一步判定，调查水质、水量，测定结果应按本标准附录F和附录G的格式记录。

7.3.4  污水管渠中雨水混接调查时，应符合下列规定：

1  对预判存在雨水混接的污水管渠，应在雨天进行水质、水量检测，宜在中雨期间检测；

2  每个检测点的水质特征因子检测，取样频率不应小于4h一次，并应连续检测24h以上；

3  水质检测点可同步开展流量测量，并应连续检测24h以上。

7.3.5  污水管渠中外水入渗或水体水倒灌调查，应符合下列规定：

1  对预判存在外水入渗的污水管渠，应在旱天进行水质、水量检测，监测点宜设在干、支交汇点、污水泵站，每公里管渠长度不应少于1个；

2  对于排水口低于水体水位的区域，可将临近水体的污水检查井、沿岸截流管、截流井、截流泵站设为水质水量检测点；

3  每个检测点的水质特征因子检测，取样频率不应小于4h一次，并应连续检测24h以上；对于存在水体水位变化的，取样宜分别在水体水位高于排水口水位和低于排水口水位的时间段进行；

4  水质检测点可同步开展流量测量，并应连续检测24h以上。

7.3.6  对通过调查识别存在外水入侵的区域，应对区域内居民小区、公共建筑、企事业单位、沿街商铺及洗车场所对排水户出门井水质水量进行核查，调查记录数据填写应符合本标准附录H的规定。

7.3.7  对于居民小区、公共建筑、企事业单位内部有下列情况之一时，可判定存在外水入渗或水体水倒灌：

1  雨天接入市政污水管渠的检查井内水质明显降低，或流量明显增加；

2  旱天污水管下游检查井的污水浓度明显低于污水浓度正常值。

7.3.8  排水系统排查时的水质特征因子选择应符合下列规定：

1  混接进入污水、雨水管渠的水质特征因子应能反映混接水的特征；

2  水质特征因子在排水管渠中不应受降解、沉降的影响。
7.3.9  生活污水水质特征因子宜包括氨氮、总氮、总磷、化学需氧量等，可选择其中一个或若干个特征因子作为混接调查水质因子。

7.3.10  对工业污水混接的判断，可根据行业特点增加pH值、电导率、钠、钾、氯化物、氟化物、重金属等其中一个或若干个指标作为水质特征因子；当雨水管渠旱天下游检测点浓度高于上游检测点时，可判定雨水管渠中存在工业污水混接。

7.3.11  外水入渗、海水倒灌问题的判断可采用下列方法：

1  对外水入渗的判断，可增加硬度作为水质特征因子；当雨水管渠旱天下游检测点硬度值高于上游检测点时，可判定存在外水入渗。

2  对海水倒灌的判断，可增加氯化物作为水质特征因子；当旱天水体高水位期间的检测点位氯化物浓度高于水体低水位期间的浓度，可判定存在海水入渗。

7.3.12  在流量测量前，应现场勘查，了解水流状况、管内污泥淤积程度、检查井及排水口形式、水位等。管渠流量测量方法可选用容器体积法、浮标法和速度-面积流量计测定法。

7.3.13  雨污水管渠末端流量，可根据雨、污水泵站或污水处理厂的流量计、水泵运行记录确定相应服务区域的流量。

7.3.14  问题点探查采用的方法宜包括开井调查、仪器探查、试验验证等多种方法，现场探查时，应结合现场条件选择一种或多种手段。
7.3.15  问题点探查时应查明管网连接关系、管渠和检查井内部存在的各类缺陷，并详细记录各个问题点的现状、原因和位置，还应对各个问题点的水质和水量进行测试，并进行记录。
7.3.16  问题点分布图应采用1:500或1:1000比例尺绘制，问题点分布总图应采用1:2000及以上比例尺绘制，并应符合下列规定：

1  底图可利用已有的排水GIS绘制混接点或混接源分布图，当采用数字地形图作为混接点分布图的底图时，底图图形元素的颜色应全部设定为浅灰色。

2  图形要素应包括道路名称、泵站、管渠、管线材质、管径、埋深、高程、流向、交汇检查井、转弯检查井、管渠变径处GPS定位、水准测量、混接点编号、混接点位置等。

3  混接点分布图的图层和图例应按本标准附录I的规定执行。

7.3.17  以系统或探查区域为单位的问题点分布总图，应包括系统范围、泵站位置、街道线、街道名称、主干管、管径、流向、交叉点、变径点、雨水排入水体或水体水倒灌水体的名称、污水排入处理厂的名称以及相关泵站等要素。
7.3.18  问题点应按混接类型和等级统计，并应按本标准附录J的格式记录。

7.3.19  单个问题点对污水收集系统的影响程度应根据排查测得的污水量或外来水量来进行评价分级，分级的标准应符合表7.3.19的规定。

表7.3.19  问题点的类型和等级

	类型
	分级

	
	轻度（1级）（m³/d）
	中度（2级）（m³/d）
	重度（3级）（m³/d）

	污水管直接接入自然水体
	极重度（4级）

	污水混入雨水管
	＜0.5
	≥0.5且＜20
	 ≥20

	水体倒灌或山泉流入
	＜20
	≥20且＜120
	 ≥120

	地下水流入或渗入
	滴漏或线漏
	涌漏
	 喷漏

	其他
	可不分级


注：污水混入雨水管类型中污水水质达到污水处理厂进水水质1倍及以上时，所在问题点的评价标准应往高增加一级。

7.3.20  外来水调查成果应开展污水收集效能评估，并应符合下列规定：

1  污水管网收集效能评估应以单一排查分区为最小单元进行。

2  污水管网收集效能评估宜以水质特征因子为主，水量为辅。

3  污水管网旱天收集效能评估应以旱天时间段的分区出流水质数据和排水户原生污水本底平均值的差异值为依据。污水管网收集效能应按下式计算：           
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式中：F---污水管网收集效能值；

t1---分区出流水水质数据；

t2----排水户原生污水本底平均值。

4  污水管网收集效能评估分级应符合表7.3.20的规定。

表7.3.20  污水管网收集效能评估分级
	收集效能F值
	≤20%
	20%--50%
	≥50%

	收集效能
	高
	中
	低

	评估结论及建议
	污水收集系统正常，无需整改
	污水收集系统存在问题，需整改市政管网或排水户内部管网
	污水收集系统问题很大，需立即整改市政管网或排水户内部管网


5  当污水管网的供水区域和排水区域能够匹配时，对收集效能评估后，按供水量和污水量的差值来验证其评估结果。

7.4  混接调查与评估 TC "7.4  Illicit Discharges Investigation and Evaluation" \* MERGEFORMAT 
7.4.1  混接排查宜以雨水自排排水汇水区范围或雨水强排泵站服务范围为单位开展。
7.4.2  对通过调查识别存在雨污混接的区域，应采用开井目视、仪器检测的方式做进一步判定，对调查水质、水量测定结果进行记录。

7.4.3  对通过调查识别存在混接的区域，应对区域内居民小区、公共建筑、企事业单位、沿街商铺及洗车场所等做重点调查，调查记录的填写应符合本标准附录H的规定。

7.4.4  对于居民小区、公共建筑、企事业单位等排水户内部，当发现旱天接入市政雨水管渠的检查井内有水流出时，预判存在混接。对于预判存在混接的排水户，应对其内部管网开展进一步的排查。

7.4.5  混接点和混接源的探查对象应为探查范围内非雨、污水管渠收纳属性的水源产生处。排查方法选择宜符合本标准第7.3.14、7.3.15条的规定。

7.4.6  混接状况应根据混接调查结果进行评估。泵排系统应以单个雨水泵站服务范围为最小评估单元，自流排放系统应以单个雨水排水口的汇水区为最小评估单元。

7.4.7  当调查区域内包含多个泵排系统或多个汇水区时，应在单个泵排系统或单个汇水区评估结果基础上，汇总形成调查区域的混接评估报告。

7.4.8  混接状况评估应针对雨污水管渠混接点和混接源的数量和流入雨水管渠的污水水质水量等要素进行评估分级。

7.4.9  单个混接点或混接源的混接程度可依据接入管管径、混接水量、混接水质进行评估。

7.4.10  单个混接点或混接源的混接程度分级应按表7.4.10执行，并应以任一指标取高值的原则进行评估。

表7.4.10  单个混接点或混接源混接程度分级

	混接程度与分级
	接入管管径，d

（mm）
	出流流量，q

（m³/d）
	污水出流水质（mg/L）

	
	
	
	氨氮
	COD

	重度混接（3级）
	d≥600
	q>600
	＞30
	＞200

	中度混接（2级）
	300≤d＜600
	200＜q≤600
	>6且≤30
	>100且≤200

	轻度混接（1级）
	d＜300
	q＜200
	≤6
	≤100


7.4.11  区域雨污水管渠混接程度应依据混接密度进行评估。区域混接密度可按下式计算：

M= N/L                  （式7-4）

式中：M——混接密度，个（混接点和混接源）/km；

N——被调查雨水管渠中污水混接点和混接源数，或被调查污水管渠中雨水混接点和混接源数，个；

L——被调查雨水管渠或污水管渠长度，km。

7.4.12  区域混接程度应按表7.4.12确定等级。

表7.4.12  区域混接程度分级

	混接密度

（个/km）
	>10
	5～10
	<5

	混接程度
	重度混接（3级）
	中度混接（2级）
	轻度混接（1级）


7.4.13  现场探查工作结束后，应在收集、分析和整理探查原始记录材料的基础上编制混接调查报告。混接调查报告应包括下列内容：

1  项目背景、探查范围、探查内容、设备和人员投入和完成情况；

2  技术路线、技术方法；

3  排水现状、分区域的混接点或混接源分布、混接点或混接源统计；

4  评估方法和结论；

5  质量保证措施；

6  问题总述、整改建议及其他要说明的事项；

7  各类统计汇总表；

8  混接点或混接源分布总图等；

9  其他要说明的事项。

7.5  治理措施 TC "7.5  Elimination Measures" \* MERGEFORMAT 
7.5.1  外来水、混接的治理宜包括雨污混接问题的治理、管渠和检查井缺陷治理以及截流溢流设施和排水口的治理等。

7.5.2  针对市政雨水管渠接入市政污水管渠的情况，应核算下游雨水管渠排水能力及水力高程，确认无误后方可将错接的雨水管改接入雨水排水系统，并封堵原错接的雨水管渠。废弃管渠应作填实处理。

7.5.3  针对管渠和检查井缺陷导致的外水入渗问题，应采取开挖或非开挖修复的方法进行修复。

7.5.4  对于存在水体水倒灌的截流式分流制系统，应设置防水体水倒灌的装置；同时采用重力式截流方式的截流系统宜改为泵排式截流方式。

7.5.5  未将生活污水纳管的区域和排水户，应单独铺设污水管渠进行收集，并应接入市政污水系统。

7.5.6  因污水系统不完善或管渠结构性缺陷等造成排水出路不畅引起混接的，应新、改、扩建污水管渠，或对损坏管渠进行修复。

7.5.7  居民小区、公共建筑及企事业单位等排水户的混接治理应查明混接、错接原因，并采取针对性的治理措施。沿街商户污水排放应单独铺设专用污水管渠，经隔油等处理达标后接入市政污水管渠。

7.5.8  当市政污水管渠接入市政雨水管渠时，应核算下游污水管渠排水能力及水力高程，确认无误后方可将错接的污水管改接入污水排水系统，并封堵原错接的污水管渠。废弃管渠应作填实处理。

7.5.9  当市政合流管渠接入市政雨水管渠时，应对合流管渠实施雨污分流改造。若暂不具备雨污分流改造条件，应在核实计算的基础上，按现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定采取截流措施，将旱天污水和雨天部分雨污混合水截流至市政污水管渠。7.5.10  排水户内部污水管渠接入市政雨水管渠时，应对接入市政雨水系统的污水管渠进行线路改造，并接入市政污水系统。改造中，废弃污水管段应作填实处理。

7.5.11  当排水户内部雨水管渠接入市政污水管渠时，应对接入市政污水系统的雨水管渠进行线路改造，并接入市政雨水系统。改造中，废弃雨水管段应作填实处理。

7.5.12  排水户内部存在合流或混流管渠时，应对小区进行雨污分流改造，并应分别接入市政雨水和污水管渠。

7.5.13  排水户内部存在生活废水接入雨水立管的问题时，应将现有雨水立管作为生活废水收集管接入小区污水系统内，并应封堵屋顶雨水收集口、加设通气管和新建屋面雨水立管。

7.5.14  原屋面雨落水管改建为污水管时，应补充设置水封或在接入污水系统前设置水封井；新建的雨落水管宜通过断接，将屋面雨水散排接入小区低影响开发设施内。

7.5.15  原建筑雨水管改建为污水管时，污水排水立管应设置升顶通气管及与立管相配套的检查口；排水立管的管径、位置及布置等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

7.5.16  排水主管部门或混接项目建设单位应委托第三方检测机构对混接调查报告结果进行100%资料验收，并对查明的问题点进行抽查，抽查数量应为比例不小于10%或不少于50处问题点，当发现样本数有25%以上的错误判断或缺失数目，则认定调查结果质量不合格，应重新进行调查。
7.5.17  排查成果验收，应/宜/可？符合下列规定：

1  调查单位提交的成果资料齐全；

2  调查的技术措施符合本标准和经批准的技术设计文本要求；

3  各项原始记录应通过检查程序；

4  调查评估报告应内容齐全，能准确反映实际状况，结论正确，建议合理可行。

7.5.18  混接改造工程完成后，排水主管部门应组织对下列混接改造效果进行评估和验收，当符合下列规定时，则可对混接改造工程进行验收：

1  分流制雨水排水口旱天无水流出流；

2  分流制雨天排水口出流污染物浓度较改造前有大幅度降低；

3  分流制污水管渠运行水位较改造前有明显降低；

4  分流制雨水管渠旱天无明显水流；

5  污水泵站或污水处理厂进水污染物浓度较改造前有大幅度提高。

7.5.19  外来水、混接调查和治理档案应分类成册，归档管理；宜与混接排查专项信息管理平台相结合。

7.6  外来水治理 TC "7.6  Extraneous Water Elimination" \* MERGEFORMAT 
7.6.1  外来水治理应在前期调查与评估结果的基础上，科学合理制定改造方案，有序开展治理工作。

7.6.2  外来水的治理宜包括雨污混接问题的治理、管渠和检查井缺陷治理以及截流溢流设施和排水口的治理等。

7.6.3  针对市政雨水管渠接入市政污水管渠的情况，应核算下游雨水管渠排水能力及水力高程，确认无误后方可将错接的雨水管改接入雨水排水系统，并封堵原错接的雨水管渠。废弃管渠应作填实处理。

7.6.4  针对管渠和检查井缺陷导致的外水入渗问题，应采取开挖或非开挖修复的方法进行修复。

7.6.5  对于存在水体水倒灌的截流式分流制系统，应设置防水体水倒灌的装置；同时采用重力式截流方式的截流系统宜改为泵排式截流方式。

7.7  混接治理 TC "7.7  Illict Discharges Elimination" \* MERGEFORMAT 
7.7.1  针对市政污水管渠接入市政雨水管渠的情时况，应核算下游污水管渠排水能力及水力高程，确认无误后方可将错接的污水管改接入污水排水系统，并封堵原错接的污水管渠。废弃管渠应作填实处理。

7.7.2  针对市政合流管渠接入市政雨水管渠的情况，应对合流管渠实施雨污分流改造。若暂不具备雨污分流改造条件，应在核实计算的基础上，按现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定采取截流措施，将旱天污水和雨天部分雨污混合水截流至市政污水管渠。

7.7.3  排水户内部污水管渠接入市政雨水管渠，应对接入市政雨水系统的污水管渠进行线路改造，并接入市政污水系统。改造中，废弃污水管段应作填实处理。

7.7.4  排水户内部存在合流或混流管渠时，应对小区进行雨污分流改造，并应分别接入市政雨水和污水管渠。

7.7.5  排水户内部存在生活废水接入雨水立管的问题时，应将现有雨水立管作为生活废水收集管接入小区污水系统内，并应封堵屋顶雨水收集口、加设通气管和新建屋面雨水立管。

7.7.6  原屋面雨落水管改建为污水管时，应补充设置水封或在接入污水系统前设置水封井；新建的雨落水管宜通过断接，将屋面雨水散排接入小区低影响开发设施内。

7.7.7  原建筑雨水管改建为污水管时，污水排水立管应设置升顶通气管及与立管相配套的检查口；排水立管的管径、位置及布置等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

7.8  验收 TC "7.8  Acceptance" \* MERGEFORMAT 
7.8.1  排水主管部门或混接项目建设单位应委托第三方检测机构对混接调查报告结果进行100%资料验收，并对查明的问题点进行抽查，抽查数量应为比例不小于10%或不少于50处问题点，当发现样本数有25%以上的错误判断或缺失数目，则认定调查结果质量不合格，应重新进行调查。
7.8.2  排查成果验收，应符合下列规定：

1  调查单位提交的成果资料齐全；

2  调查的技术措施符合本标准和经批准的技术设计文本要求；

3  各项原始记录已通过检查程序；

4  调查评估报告内容齐全，能准确反应实际状况，结论正确，建议合理可行。

7.8.3  混接改造工程完成后，排水主管部门应组织对下列混接改造效果进行评估和验收，当符合下列规定时，则可对混接改造工程进行验收：

1  分流制雨水排水口旱天无污染水出流；

2  分流制雨天排水口出流污染物浓度较改造前有大幅度降低；

3  分流制污水管道运行水位较改造前有明显降低；

4  分流制雨水管道旱天无明显水流；

5  污水泵站或污水处理厂进水污染物浓度较改造前有大幅度提高。

7.8.4  外来水、混接调查和治理档案应分类成册，归档管理；宜与混接排查专项信息管理平台相结合。

8  运行维护安全 TC "8  Operational Maintenance Safety" \* MERGEFORMAT 
8.1  一般规定 TC "8.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
8.1.1  排水管理单位与运行维护单位应明确各自安全生产职责；运行维护单位应具备相应资质和安全生产资格，建立健全运行维护安全生产规章制度和操作规程。

8.1.2  运行维护单位组织作业人员进行生产安全和专业技术培训不应少于每年一次，对作业人员进行职业健康体检不应少于每年一次，并建档保存；特种作业和特种设备作业人员应按《特种设备使用管理规则》TSG 08有关规定持证上岗。

8.1.3  运行维护单位应配备与维护作业相应的安全防护设备和用品，并按有关规定定期进行检验和检测。

8.1.4  维护作业前，应对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全风险及安全措施。

8.1.5  维护作业前，作业人员应对作业设备、工具、防护用品进行检查，不得使用不合格的设备、工具、用品。

8.1.6  维护作业时，作业人员应穿戴高可视性警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品。
8.1.7  维护作业现场应按现行国家标准《道路交通标志和标线第4部分；作业区》GB5768.4的有关规定，设置警示标志标识、防护栏等安全设施；夜间作业，作业场所周边明显处应设置警示灯；作业完毕，及时清理现场。

8.1.8  维护作业现场不得带入火种，未经许可不得动用明火。

8.1.9  井下作业应当先通风、再检测、后作业。

8.1.10  排水泵站、调蓄池的起重设备、压力容器和安全阀等特种设备，以及有毒有害、易燃易爆气体的检测仪表和人员防护设备应按《特种设备使用管理规则》TSG 08规定定期检验、检测，合格后方可使用。

8.1.11  维护作业、应急抢修现场施工用电应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的有关规定。

8.2  安全风险分级管控 TC "8.2  Safety Risk Grading and Control" \* MERGEFORMAT 
8.2.1  排水设施运行维护单位应建立健全安全风险分级管控制度，明确危险源辨识、风险等级评价、风险管控的方法、频次。

8.2.2  排水设施运行维护单位应辨识责任区域内的危险源，确定危险源的名称、位置、类别、级别、事故诱因、可能导致的后果。
8.2.3  危险源辨识的类别宜按构(建)筑物类、金属结构类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类等进行分类。
8.2.4  危险源风险评价方法主要有直接评定法、作业条件危险性评价法（LEC法）、风险矩阵法（LS法）等。对于重大危险源，其风险等级应直接评定为重大风险；对于一般危险源，其风险等级应结合实际选取适当的评价方法确定。
8.2.5  排水设施运行维护单位应对已辨识危险源的安全风险等级逐一进行评价分级；危险源的安全风险等级由高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

8.2.6  对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身安全的一般危险源，评价方法推荐采用作业条件危险性评价法（LEC法）；对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，应由管理单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法推荐采用风险矩阵法（LS法）。
8.2.7  排水设施运行维护单位应建立危险源清单，对安全风险进行登记管控，明确管控责任主体、管控措施。

8.2.8  高等级风险或评定风险等级为重大的危险源，应在运行管理或作业区域设置风险告知和警示标志，对从业人员和外来人员进行风险告知。

8.2.9  风险等级为重大的危险源应建立专项档案，实施重点管控。

8.2.10  排水设施运行维护单位应定期或不定期对排水设施运行管理、维护作业中安全风险进行巡视、检查，并建立隐患整改台账。
8.2.11  巡视、检查中存在以下情形的，应判定为生产安全重大事故隐患：

1运行维护单位未取得安全生产许可证擅自从事维护作业活动；

2  运行维护单位项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有安全生产考核合格证书；

3  特种（设备）作业人员未取得特种（设备）作业人员操作资格证书上岗作业；

4  危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案进行论证；

5  对因基坑基槽工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施；

6  作业现场低压配电系统未采用TN-S接零保护系统且开关箱未按要求装设漏电保护器；

7  作业现场临时用电，隧道、高温、有导电灰尘、比较潮湿等特殊作业环境照明未按规定使用安全电压；

8  井下作业未履行作业审批制度，未对作业人员进行专项安全教育培训，未执行先通风、再检测、后作业原则；井下作业时现场未有专人负责监护工作；

9  动火作业未按要求履行作业许可审批手续并安排专人监护；

10  同一作业区两台及以上存在碰撞可能的起重设备运行，未制定防碰撞方案；

11  变压器等变配电设备未按规定进行预防性试验；

12  变压器等变配电设备未按规定设置防护措施；

13  电气倒闸操作未执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度；

14  排水管渠存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏。

8.2.12  排水设施运行维护单位应对重大事故隐患建立管理台账，编制重大事故隐患治理措施，建立健全重大事故隐患治理审核销号机制。

8.3  排水管渠及其附属设施维护 TC "8.3  Maintenance Operation of Sewer and Ancillary Facilities" \* MERGEFORMAT 
8.3.1  作业场地安全防护应符合下列规定：

1  在交通流量大的地区维护作业时，应设专人维护现场交通秩序，协调车辆、行人安全通行；

2  临时占路维护作业时，维护作业区域迎车方向前应放置防护栏、安全警示标志等设施。作业区域应使用围挡或路锥、警示带、警示灯等进行临时封闭；维护人员应穿戴配有反光标志的安全警示服；
3  临时占路维护作业时，主干、次干路的安全警示标志距作业区域应大于10m；支路的安全警示标志距作业区域应大于5m；

4  在快速路上，宜采用机械维护作业方法；作业时，除按本标准第8.3.1条第2款规定设置防护设施外，迎车方向应设置防撞设施或车辆，还应在作业现场迎车方向不小于100m处设置安全警示设施、标志；
5  当维护作业区域井盖开启后，应设专人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志；

6  排水管道疏通、检测、维护设备车辆和污泥盛器应设置明显警示标识，在道路停放时设置安全标志，夜间停放时设置或开启警示灯；维护作业完毕，及时撤离现场；

7  除工作车辆、工作人员外，应采取措施防止其他车辆、行人进入作业区域；

8  维护作业人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

8.3.2  排水管渠安全巡视应符合下列规定：

1  应对巡视人员进行日常安全教育，规划好巡视路线，做好设施安全隐患巡视记录；

2  巡视人员巡视时应保障自身及他人交通安全；

3  巡视人员宜2人一组，1人巡查隐患，1人监护；驾驶机动车辆巡视人员应持有驾驶证，不得酒驾，疲劳驾驶；

4  巡视人员应穿戴警示服，携带警示标志，配备照明设备；巡视人员宜配备气体检测设备；

5  巡视人员靠近临边无防护、湿滑、较深水域时应穿戴救生衣、防滑工作鞋；必要时，应佩戴安全带、安全绳和安全帽，并系挂牢靠；

6  开启与关闭井盖使用专用工具，不得直接用手操作；

7  井盖开启后应在迎车方向顺行放置稳固，井盖上不得站人；

8  开启压力井盖时，应采取相应的防爆措施；

9  铰接式井盖开启角度大于100°，应采取措施防止井盖回落；

10  当发现排水工程的井盖和雨水箅缺失或损坏时，应立即设置警示标志，并在6h内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水箅缺失或损坏信息后，应在2h内安放护栏和警示标志，并应在6h内修补恢复。

8.3.3  管道检测的安全维护应符合下列规定：

1  管道检测单位应具备相应资质，检测人员应接受专业培训；

2  管道检测前，应勘查检测作业环境并制定检测作业方案；

3  有限空间使用检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定；

4  管道现场检测人员的数量不得少于2人；检测人员进入管内检查时，地面辅助、监护人员不得少于3人，并按本标准第8.3.1条规定执行。

5  检测人员在管道内连续工作时间不得大于1h，并按本标准第8.6节规定执行；

6  待检管道邻近基坑或水体时，根据现场情况应对管道安全性进行评估；

7  检测设备在管道内受阻无法正常前行工作时应终止检测；

8  潜水检查员遇下列情形之一时，应停止作业：

1）遭遇障碍或管道变形难以通过；

2）流速突然加快或水位突然升高；

3）潜水检查员身体突然感觉不适；

4）潜水检查员接地面指挥人员停止作业的警报信号；

5）供气、通信等设备设施出现异常。

8.3.4  管道疏通的安全维护应符合下列规定：

1  当采用穿竹片、穿线器牵引钢丝绳疏通时，不得下井操作。
2  疏通排水管道所使用的钢丝绳除应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T5972的有关规定外，疏通排水管道用钢丝绳规格还应符合表8.3.4的规定。
表8.3.4  疏通排水管道用钢丝绳规格

	疏通方法
	管径（mm）
	钢丝绳

	
	
	直径

（mm）
	允许拉力

kN(kbf)
	100米重量

（kg）

	人力疏通

（手摇绞车）
	150～300

550～800
	9.3
	44.23～63.13

（4510～6444）
	30.5

	
	850～1000
	11.0
	60.20～86.00

（6139～8770）
	41.4

	
	1050～1200
	12.5
	78.62～112.33

（8017～11454）
	54.1

	机械疏通

（机动绞车）
	150～300

550～800
	11.0
	60.20～86.00

（6139～8770）
	41.4

	
	850～1000
	12.5
	78.62～112.33

（8017～11454）
	54.1

	
	1050～1200
	14.0
	99.52～142.08（10148~14498）
	68.5

	
	1250～1500
	15.5
	122.86～175.52（12528~17898）
	84.6


注：1当管内积泥深度大于管半径时，应使用大一级的钢丝绳；

2对方砖沟、矩形砖石沟、拱砖石沟等异形沟道，可按断面积折算成圆管后选用适合的钢丝绳。

3  当采用推杆疏通时，应符合下列规定：

1）操作人员应戴好防护手套；

2）竹片和沟棍应连接牢固，操作时不得脱节；

3）打竹片与拔竹片时，竹片尾部应由专人负责看护，并注意来往行人和车辆;

4）竹片应选用刨平竹心的青竹，截面尺寸不小于4cm×1cm，长度不小于3m。
4  当采用绞车疏通时，应符合下列规定：

1）绞车移动时，应注意来往行人和作业人员安全，机动绞车低速行驶，并严格遵守交通法规，不应载人；

2）使用绞车前，检查钢丝绳是否合格，绞动时要慢速转动，当遇阻力时立即停止，并及时查找原因;

3）绞车摇把使用后及时取下，防止倒回时脱落；

4）机动绞车由专人操作，操作人员应接受专业培训；
5）作业中设专人指挥，互相呼应，遇有故障立即停车；

6）绞车转动时不得用手触摸齿轮、轴头、钢丝绳，作业人员身体不得倚靠绞车;

7）绞车卷扬机应设置排线器，机动绞车使用卷扬机应缓慢；

8）绞车工作支撑装置应与车体稳固连接，操作便捷安全;

5  当采用高压射水车疏通时，应符合下列规定：

1）作业区域宜按本标准第8.3.1条作业场地安全防护的规定执行；

2）当作业气温在0℃以下时，不得使用高压射水车冲洗；

3）作业前检查高压泵开关是否灵敏，高压喷管、高压喷头是否完好；

4）高压喷头不得对人和平地加压喷射，移动时应停止工作，不得伤人；

5）将喷管放入井内时，喷头应对准管底的中心线方向；将喷头送进管内后，操作人员方可开启高压开关；从井内取出喷头时先关闭加压开关，待压力消失后方可取出喷头，启闭高压开关时，缓开缓闭；

6）当高压水管穿越中间检查井时，应将井盖复位，不得伤人；

7）高压射水车工作期间，操作人员不得离开现场，射水车不得超负荷运转；

8）两个检查井之间操作时，应保持联络畅通；

9）当水位指示器降至危险水位时，应立即停止作业；

10）高压管收放时，应安放在卡管器内。

8.3.5  清掏作业安全维护应符合下列规定：

1  管道维护作业宜采用机动绞车、高压射水车、真空吸泥车、淤泥抓斗车、联合疏通车等设备。

2  当使用清疏设备进行清掏作业时，应符合下列规定：

1）清疏设备由专人操作，操作人员应接受专业培训，驾驶人员具备相应机动车驾驶证；

2）清疏设备使用前，应对设备进行检查，确认设备状态正常；

3）清疏设备运行中出现异常情况时，应立即停机检查，不得带故障运行；

4）车载清疏设备在移动前，工况应复原；

5）清疏设备重载行驶时，速度应缓慢、防止急刹车；转弯时应减速，防止惯性和离心力作用造成事故；

6）清疏设备不得超载，不得作为运输车辆使用。
3  当采用真空吸泥车进行清淘作业时，除符合本标准第8.3.5条第2款规定外，还应符合下列规定：

1）不得吸入油料等危险品；

2）卸泥操作时，应选择地面坚实且有足够高度空间的倾卸点，操作人员站在泥缸两侧；
3）污泥胶管销挂应牢固；
4）当作业气温在0℃以下时，及时清空真空吸泥车储罐。
4  当采用淤泥抓斗车清掏时，除符合本标准第8.3.5条第2款规定外，还应符合下列规定：

1）泥斗上升时速度应缓慢，防止泥斗勾住检查井或集水池边缘，不得因斗抓崩出伤人；

2）抓泥斗吊臂回转半径内，人员不得停留或穿行；

3）指挥、联络信号应准确。
5  当采用人工清掏时，应符合下列规定：

1）清掏工具按车辆顺行方向摆放和操作；

2）清淘作业前，应打开井盖进行通风；

3）作业人员站在上风口作业，不得将头探入井内。当需下井清掏时，按本标准第8.6节有关规定执行。
6  井下清淤作业宜采用机械作业方法，人员不宜进入管道内作业。

8.3.6  管道及附属构筑物维修、维护应符合下列规定：

1  管道维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。
2  当管道及附属构筑物维修需掘路开挖时，应提前掌握作业面地下管线分布情况；当采用风镐掘路作业时，操作人员注意保持安全距离，并戴好防护眼镜。
3  排水管道排放口维修应符合下列规定：

1）维护作业人员上下河坡时应走梯道；

2）维修前应关闭闸门或封堵，将水截流或导流；

3）带水作业时，侧身站稳，不得迎水站立；

4）运料采用的工具应牢固结实，维护作业人员精力集中，不得向下抛料；

5）当进入内排放口维修时，按本标准第8.3.6条的规定执行。
4  检查井、雨水口维修应符合下列规定：

1）当搬运和安装井盖、井篦、井框时，应防止意外伤害；

2）当维修井口作业时，应采取防坠落措施；

3）当进入井内维修时，按本标准第8.6节有关规定执行。
5  非开挖维修应符合下列规定：

1）非开挖修复专用设备由专人操作，操作人员应接受专业培训；

2）非开挖修复专用设备进场前应提供设备合格证；

3）非开挖修复作业前应编制专项施工方案，方案中应包含安全技术措施和应急预案；

4）施工用吊车、叉车等机械设备时，应按相关设备安全操作规程执行；

5）夜间实施作业时，应设置满足施工要求的照明设备；

6）当下井或进入管道内施工时，作业人员应按本标准第8.6节有关规定执行；

7）作业现场应按本标准第8.3.1条规定执行。

6  紫外光固化法施工应符合下列规定：

1）卷扬机（绞盘）和用于原位拉入内衬的控制装置应按相关设备安全操作规程执行；
2）拉入湿软管时，检查井及管道内不得有人；
3）充气前应检查湿软管各连接处的密封性，湿软管末端应安装调压阀；
4）压缩空气气压缓慢充气，压力值按规定压力值设定。固化完成后，缓慢降低管内压力，降压速度不应大于0.01MPa/min；
5）作业现场应按本标准第8.3.1条规定执行。
7  水泥基材料喷筑法和高分子材料喷涂法施工应符合下列规定：

1）施工现场材料码放不得过高，防止倾倒；

2）喷涂材料应按生产厂商要求或推荐的温度进行运输和分类存放，存放环境应干燥、通风，避免日晒，应远离火源；

3）作业现场应按本标准第8.3.1条规定执行。
8  机械制螺旋缠绕法施工应符合下列规定：

1）带状型材卷轴运输时绑扎牢固；

2）缠绕时施工人员要佩戴钢丝手套；

3）作业现场应按本标准第8.3.1条规定执行。
9  热塑成型法施工应符合下列规定：

1）热塑成型法衬管应缠绕在木质或钢质的轮盘之上，运输时整盘放在运输车上并绑扎牢固；

2）衬管拖入前检测卷扬机的绳索应处于完好状态，卷扬机绳索与卷盘上的衬管连接牢固；

3）蒸汽发生机向衬管内输送水蒸气的气管应连接严密，防止水蒸气喷出，造成烫伤；

4）当衬管内温度降低到40℃以下时，方可打开阀门，释放衬管内的压力；

5）作业现场应按本标准第8.3.1条规定执行。
10  抢修作业时，应组织制定抢修作业方案，并实施；危险性较大的分部分项工程作业制定专项施工方案和安全保障方案。

8.3.7  管渠封堵安全维护应符合下列规定：

1  当需要封堵管道进行维护作业时，采用充气管塞等工具并采取支撑等防护措施。
2  封堵前勘查封堵作业环境应并制定封堵作业方案；封堵作业人员应进行相应的技术培训。
3  使用充气管塞应符合下列规定：

1）有人员进入的管道，封堵时不宜采用低压气囊；

2）气囊安放前应清理管道内安放气囊的位置，不得有硬质物体、毛刺及尖锐物体，清理长度不应小于气囊长度的1.5倍；

3）气囊充气过程中不得站在井口查看检查井内状况，可通过潜望镜等方式检查；

4）充气压力应达到施工方案规定的压力值；

5）气囊充气加压时作业人员不得停留在检查井内；

6）气囊封堵后，应管控高压清洗喷头等作业器具与封堵气囊的安全距离；

7）气囊泄压前，应确认气囊牵引绳处于绷紧状态；气囊泄压时作业人员应远离检查井口、牵引绳及牵引固定装置；

4  当有特殊需要时，可采用充气管塞和墙体相结合的封堵方式。

8.3.8  通沟污泥站安全维护应符合下列规定：
1  管理人员应进行日常安全教育，泥斗装、卸操作人员应接受专业培训；进入站区内佩戴好防护用品；

2  存储容器应具有防腐性，容器下应做防渗漏处理；每月对存储容器进行1次安全检查；

3  站区内应设立明显警示标志和风险告知栏；

4  进站车辆应服从站内工作人员管理；

5  装、卸泥斗应平稳，连接部位要牢固；操作液压设备吊装时，其他工作人员应与车辆保持安全距离；

6  通沟污泥站的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《工业企业界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定，对建筑物内直接噪声源控制应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定；

7  通沟污泥站应配备完善的通风系统或开放式自然通风，设置相应的气体警报器，做好有害气体的监测，发现有害气体超标后应立即启动应急处置措施。

8.4  排水泵站 TC "8.4  Drainage Pumping Station" \* MERGEFORMAT 
8.4.1  泵站安全管理应符合下列规定：

1  泵站安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则；

2  泵站应建立健全安全生产规章制度并落实；

3  运行管理人员应熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案；

4  运行管理人员在岗期间应正确佩戴劳防用具，在作业中熟练、正确使用站内安全用具和消防器材；

5  泵站安全管理主要内容应包括泵站安全操作、泵站安全巡视、泵站风险作业、泵站治安消防安全和事故处理；

6  泵站内应设置安全警示标志，宜设置风险告知牌；

7  泵站内敞开式集水池应设置围栏；集水池、阀门井盖板上宜喷涂带有“有限空间”字样的标识；

8  变配电室、工艺设备间宜设置巡视检查指示标识。

9  突发事故或有特殊情况发生时应启动应急处置方案。

8.4.2  泵站安全操作应符合下列规定：

1  电气设备操作与维护安全管理应符合本标准第4.8.3条的规定；

2  所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置；

3  任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或当班运行管理人员外，其他任何人员不得移动；

4  各类设备实施保养或检修时不得带电作业；

5  不得用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备；

6  电气安全技术措施应包括停电、验电、放电、接地和悬挂警告牌；

7  日常清洁保养时，不得擦拭设备转动中的部位，冲洗水不得溅到带电部位或电缆头；

8  泵站内电力安全工器具应包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆、接地线等；电力安全工器具应按规定每半年至一年进行预防性试验；

9  高压设备无论是否带电，值班人员不得单独移开或翻越遮拦。当有必要移开遮拦时，应有监护人在场监护，并与高压设备保持一定的安全距离；

10  高压设备发生接地时，在室内距故障点4m、在室外距故障点8m周围为带电危险区。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套。
11  发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救；

12  遇有电气设备着火时，应立即切断有关设备的电源，然后进行灭火或拨打119火警电话；

13  在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长条形物件，应平放搬运，并与带电部分保持足够的安全距离；

14  有毒有害、易燃易爆气体监测仪表应符合本标准第8.1.10条的规定，定期维护、送检，并保存相关记录。

8.4.3  泵站安全巡视应符合下列规定：

1  泵站管理人员应做好日常巡视，根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视；

2  应经常检查机电设备、工具、保险装置、信号装置等安全设施的可靠性、灵敏性、安全性等；旋转机械外露的旋转体应设安全护罩；

3  进入配电间，尤其是变压器间、高压配电间巡检时，应随手关门，并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好工作；

4  设备不停电时的巡视应保持安全距离；

5  雨天或冰雪天气，运行管理人员巡视期间应注意防滑；

6  遇雷雨天气时，运行管理人员在室外巡视或操作时应采取防雷电措施。

7  巡视检查时，不得进入泵站内易中毒窒息的有限空间。

8.4.4  泵站风险作业安全管理应符合下列规定：

1  排水泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类。

2  泵站上级管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理；对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。

3  泵站电气设备倒闸操作应符合本标准第4.9.3条的规定。

4  泵站内井下作业应符合本标准第8.6节的有关规定；进入泵站臭气收集、处理系统的封闭空间检修维护时，应视同井下作业进行管理。

5  泵站内动火作业，应符合下列规定：

1）作业前应执行动火作业票工作制度，并制定作业现场安全措施与应急预案，明确现场安全监护责任；
2）焊接与热切割作业人员应按有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格；
3）焊接与热切割作业人员应按规定正确佩戴、使用劳动防护用品；
4）搬运、使用氧气瓶和乙炔瓶应符合现行国家标准《焊接与切割安全》GB9448的有关规定；
5）作业现场应配备消防器材。

6泵站内起重吊装作业，应符合下列规定：

1）泵站起重设备安全操作应执《特种设备使用管理规则》TSG 08及《起重机械安全技术规程》TSG 51的有关规定，起重作业应制定安全技术措施；
2）起重设备作业人员应持特种设备作业证上岗；
3）起重设备应定期参加审验复检，具有日常维护保养工作记录；
4）起重设备的吊钩、钢丝绳、各机构制动器、控制器、限位器、仪器仪表和安全防护装置应进行定期检查、检修，保持完好。

8.4.5  一体化泵站出现故障需人员进入维修时，应符合下列规定：

1  作业区域应设置警示标志，顶盖打开后设置围栏；夜间抢修，应使用荧光警示标志，井口周围悬挂警示灯；作业完毕应恢复原状；
2  泵站内井下作业应符合本标准第8.6节的有关规定；
3  作业前应提前2h打开井筒的顶盖，用排风扇、轴流风机强排风1h以上；井下作业期间应连续通排风；
4  作业期间，应断开设备电源，控制柜开关应悬挂禁止合闸警示牌，不得在井下带电操作；
5  气体检测仪检测报警，应采取应急措施；
6  动用明火作业，应符合本标准第8.1.8条的规定。

8.4.6  泵站治安内保安全管理应符合下列规定：

1  应加强泵站的安全保卫工作，妥善保管好各种工具、材料、备用设备和值班用品；
2  泵站应制定进出入制度，外来人员进入泵站前应做好登记；

3  泵站内的监视系统、周界报警系统等安防设备应完好。

8.4.7  消防设施的检查与维护应符合下列规定：

1 消火栓、水枪及水龙带试压应每年一次；

2  灭火器、砂桶等消防器材应定点放置，每月检查一次，定期维护、更新；

3  应对露天消防设施采取防冻、防暴晒高温措施；

4  消防安全标志、安全疏散指示标志、应急照明应齐全完好，定期检查、维护、更新；

5  安全出口、消防通道应保持畅通；

6  灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定，并建档管理；

7  消防应急照明、疏散指示标志配置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。

8.4.8  电气安全用具的检查和维护应符合下列规定：

1  各类安全用具应统一编号，定点放置，妥善保管；

2  使用前应检查安全用具是否合格，是否在试验有效期内；

3  高压验电器、绝缘棒、绝缘夹钳、放电棒、绝缘垫、绝缘毯的定期检查和试验周期应每年一次。

8.4.9  防毒、防爆用具和避雷设施的使用与维护应符合下列规定：

1  防毒、防爆仪表应保持完好，有毒有害气体检测仪表的使用与维护应符合本标准第 8.1.10 条的规定；

2  防雷设施的维护、检测应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。

8.4.10  泵房设施安全检查应符合下列规定：

1  房屋防水层和雨水管应完好、通畅；

2  门窗应无破损；

3  照明设施应齐全，室内动力线、照明线和通信线路布局应合理；

4  室内电缆沟内应无渗水、积水；

5  穿墙套管、孔洞应填充封闭；

6  房屋内不得存放电动自行车、电瓶；

7  庭院内应及时清理落叶、柳絮等易燃杂物。

8.4.11  安全色与安全标志应符合下列规定：

1  安全色的使用应符合现行国家标准《安全色》GB2893的有关规定，安全色表达意义及其对比色应符合表8.4.11的规定；
表8.4.11  安全色表达意义及其对比色

	安全色
	表达意义
	对比色

	红色
	传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息
	白色

	黄色
	传递注意、警告的信息
	黑色

	蓝色
	传递应遵守规定的指令性信息
	白色

	绿色
	传递安全的提示性信息
	白色


2  安全标志的使用应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894 的有关规定；
3  安全标志牌应设置在易发生事故或危险性较大的工作场所中醒目的位置；
4  安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动物体上；标志牌设置的高度应与人眼视线高度一致。

8.5  调蓄设施 TC "8.5  Detention Basin" \* MERGEFORMAT 
8.5.1  调蓄池运行维护安全管理应符合现行国家标准《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174的有关规定。

8.5.2  调蓄池安全管理除应执行本标准第8.4.1条的规定外，还应符合下列规定：

1  调蓄池特殊工种人员应持特种作业证上岗；

2  调蓄池进出水设施、配电室、检修通道、集水井等区域应设置安全警示标志；

3  调蓄池设备吊装孔、人孔应设置围栏，扶梯、爬梯应设置护栏；

4  调蓄池巡视、检修通道、楼梯地面应有防滑、防腐蚀措施；

5  调蓄池内易聚集易燃易爆、有毒有害气体的区域，应设置固定式气体检测报警设备；应配备巡视用便携式气体检测设备；

6  调蓄池各类设备进行检修维护时应停机断电；

7  调蓄池内易聚集易燃易爆的区域，应制定安全防爆措施；

8  调蓄池自身设施应采取措施避免汛期淹泡。

8.5.3  调蓄池安全操作应按本标准第8.4.2条的规定执行。

8.5.4  调蓄池安全巡视除应执行本标准第8.4.3条的规定外，还应符合下列规定：

1  应检查调蓄池进出水设施的设备安全、围栏、警示标志；

2  应检查调蓄池固定式气体检测报警设备开启和检测报警情况；

3  可检查送排风设施运行情况；

4  巡视检查时，不得进入调蓄池内易中毒窒息的有限空间。

8.5.5  调蓄池风险作业安全管理除应执行本标准第8.4.4条的规定外，还应符合下列规定：

1  恶劣天气条件下，不得在调蓄池任何进水口或检查井进行工作；

2  维护作业单位应向调蓄池管理单位取得作业许可，明确工作环境、作业时限和安全措施；

3  调蓄池清淤冲洗期间，应对易燃易爆、有毒有害气体实时监测；

4  调蓄池内进行人工清淤冲洗或进行井下维护作业，应提前开启通风除臭设备，通风换气。

5  进入调蓄池臭气收集、处理系统的封闭空间检修维护时，应视同井下作业进行管理。

8.5.6  有毒有害、易燃易爆气体的气体检测报警设备应定期维护并按规定检定、校准。

8.5.7  调蓄池井下作业前，应由专业人员进行安全风险评估，并采取相应安全措施。由具有专业知识、相关经验、熟悉相关安全规范的人员，组织开展风险评估，风险评估人员应在评估记录上签字，确认风险分析和相应工作措施。

8.6  井下作业 TC "8.6  Underground Operations" \* MERGEFORMAT 
8.6.1  作业准备应符合下列规定：
1  运行维护单位应制定井下作业安全生产责任制，明确作业负责人、监护者、作业者及其安全职责。

2  运行维护单位应对作业区域内的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，及时更新。

3  运行维护单位应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度及附近工厂污水排放情况等情况，并做好截流工作。

4  运行维护单位应制定井下作业方案，尽量避免潜水作业。

5  井下作业人员应经过专业安全技术培训、考核，具备井下作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通讯设备的使用方法。

6  井下作业应履行审批手续，执行当地的下井许可制度。井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合本标准附录K的规定。

7  井下作业应配备气体检测仪器和井下作业专用设备器具，作业人员、作业监护或气体检测人员掌握正确使用方法。

8.6.2  作业现场管理应符合下列规定：
1  作业负责人应对全体作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全防护及应急处置方法。

2  作业负责人应检查安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备和作业设备、工具的齐备性和安全性。

3  应做好管道的降水、通风以及照明、通讯等工作。

4  井下作业时，应对作业场所存在的气体保持必要的测定次数或连续检测，进入管道内部及排水泵站、调蓄池较大有限空间内部区域作业。作业人员宜佩戴便携式气体检测仪。气体检测井下有害气体浓度应符合本标准第8.6.4 条的规定。

5  作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品，井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员不得擅离职守。

6  潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTG F90 的有关规定，潜水作业人员应持证上岗，按照周期复验。

7  井下作业除应符合本标准第8.6.2条第4、5款的规定外，还应符合下列规定：
1）井内水泵运行和作业点位上下游泵站运行时人员不得下井；
2）井下作业人员连续作业时间不得大于1h；
3）作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；
4）传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

5）监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通讯设施、安全绳等下井设备安全运行情况，发现问题应及时采取措施。

8  对泵站中存在有毒有害气体或易燃气体的管道、构（建）筑物和设备进行放空清理或维护时，应持续检测现场有毒有害气体或易燃气体浓度，人员应采取安全防护措施。

9  作业完成后，应及时清理现场，清点人员及设备器具，解除封闭措施后撤离现场。

10  作业期间发生下列情况之一的，应立即停止作业，撤离有限空间：

1）井下作业人员出现身体不适；

2）安全防护设备或个体防护装备失效；

3）监护人员或作业负责人下达撤离命令；

4）其他可能危及作业人员生命安全的情况。

8.6.3  作业通风应符合下列规定：

1  通风措施可采用自然通风和机械通风；

2  井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于 30min；

3  当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合本标准第8.6.4条第2、3款的规定时，应进行机械通风，不采用纯氧通风换气；
4  管道内机械通风的平均风速不应小于 0.8m/s；有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风；

5  通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度应符合本标准第8.6.4条的规定。

8.6.4  气体检测应符合下列规定：
1  气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围；

2  复合式气体检测仪宜对作业场所存在的硫化氢、一氧化碳、氧气、可燃性气体进行检测；
3  井下的空气含氧量不得低于19.5%或高于23.5%；

4  井下可燃性气体、蒸气浓度不大于爆炸下限(LEL)的5%；有毒有害气体、蒸气浓度不大于现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1规定限值的 30%；常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合表8.6.4的规定；
表8.6.4  常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

	气体

名称
	比重（取空气比重为1）
	最高容许浓度(mg/m3)
	时间加权平

均容许浓度

(mg/m3)
	短时间接触

容许浓度

(mg/m3)
	爆炸范围

（容积百分比%）
	说明

	硫化氢
	1.19
	10
	
	-
	4.3～45.5
	

	一氧化碳
	0.97
	-
	20
	30
	12.5～74.2
	非高原

	
	
	20
	
	-
	
	海拔2000m~ 3000m

	
	
	15
	
	-
	
	海拔>3000m

	氰化氢
	0.94
	1
	-
	-
	5.6～12.8
	-

	溶剂汽油
	3.00~ 4.00
	-
	300
	-
	1.4～7.6
	-

	一氧化氮
	1.03
	-
	15
	-
	不燃
	-

	甲烷
	0.55
	-
	
	-
	5.0～15.0
	-

	苯
	2.71
	-
	6
	10
	1.45～8.0
	-


5  气体检测人员应经专项技术培训，具备检测设备操作能力；
6  应采用专用气体检测设备检测井下气体；
7  气体检测仪开机后，应检查仪器是否正常并零点校准，测量气体浓度数值应在稳定后记录；
8  气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，测定井内气体实际浓度；
9  检测检查井气体时，检测位置应为检查井内自下往上二分之一处；
10  排水泵站、调蓄池较大有限空间进行气体检测时，宜对多个点位进行检测；
11  检测记录应包括下列内容：检测时间、检测地点、检测方法和仪器、现场条件、检测次数、检测结果；检测人员；
12  检测结论应告知现场作业人员；检测机构进行气体检测，应出具气体检测报告；
13  作业中，监护或气体检测人员应使用泵吸式等复合气体检测仪进行连续检测。

8.6.5  照明和通讯应符合下列规定：
1  作业现场照明应使用便携式防爆灯，特殊情况下可架设低压防爆安全临时照明，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836.14的有关规定；
2  井下作业面上的照度不宜小于 50Lx；
3  作业现场宜采用专用通讯设备；
4  井上监护人员和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

8.6.6  井下作业时应封闭作业区域，并在出入口周边显著位置设置有限空间作业安全告知牌。

8.6.7  维护作业人员进入排水管道内部检查、维护作业时，应同时符合下列规定：

1  管径不得小于1m；

2  管内流速不得大于0.5m/s；

3  水深不得大于0.5m；

4  充满度不得大于50%。

8.6.8  下列人员不得从事井下作业：

1  年龄在18岁以下和55岁以上者；

2  在经期、孕期、哺乳期的女性；

3  有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

4  患有深度近视、癫痫、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

5  有外伤、疮口尚未愈合者。

8.7  个体防护装备 TC "8.7  Personal Protective Equipment" \* MERGEFORMAT 
8.7.1  作业单位应配置防护设备与用品，防护设备应包括机械通风设备、防爆设备、电气照明设备、空气压缩机、三角架及应急救援设备，防护用品应包括正压式隔绝式呼吸设备、安全帽、安全带、安全绳、防护服、防护鞋、手套、绝缘手套、绝缘靴等个体防护用品。

8.7.2  防护设备与用品应按相关规定定期进行检查检验、维护更新。不得使用质量不合格的防护设备和用品。

8.7.3  维护作业中，安全防护设备或个体防护用品失效，应立即中断作业；发现影响安全使用时，应及时修复或更换。

8.7.4  井下作业供气设备应使用供压缩空气的专用空气压缩机和便携式压缩空气瓶。

8.7.5  安全帽应符合现行国家标准《头部防护安全帽》GB2811 的有关规定，应具备符合国家标准的检验报告、合格证明。

8.7.6  安全带应符合现行国家标准《坠落防护安全带》GB6095的有关规定，应具备符合国家标准的检验报告、合格证明；维护作业时应采用全身式安全带。

8.7.7  安全绳应符合现行国家标准《坠落防护安全绳》GB24543的有关规定，应具备符合国家标准的检验报告、合格证明。

8.7.8  潜水员使用的水下电气设备、装备、装具和水下设施，应符合现行国家标准《潜水员水下用电安全规程》GB 16636的有关规定。

8.7.9  焊接与热切割作业人员应正确佩戴、使用劳动防护用品。面罩及护目镜应符合现行国家标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》GB/T3609.1的有关规定。防护服应符合现行国家标准《焊接防护服》GB 15701的有关规定。

8.7.10  泵站操作人员应按规定正确佩戴、使用劳动防护用品。

绝缘手套应符合现行国家标准《带电作业用绝缘手套》GB17622的有关规定。绝缘鞋应符合现行国家标准《电工绝缘鞋》GB12011有关规定。

8.7.11  个体防护应符合下列规定：

1  维护作业前应对配备的呼吸防护用品、安全帽、安全带、安全绳、皮叉、防护服、防护鞋、手套、绝缘手套、绝缘鞋等个体防护用品，进行检查并记录。

2  井下作业人员应佩戴符合现行国家标准《长管式呼吸器》GB6220 规定的隔绝式呼吸防护用品，不得使用过滤式防毒面具、半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。

3  潜水作业时应使用隔离式潜水防护服、供气装备。

4  涉水维护作业应配备防水作业服、救生衣、救生圈、防滑鞋、救生圈、安全帽等、安全带、安全绳。

5  起重作业人员应穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业时应按规定佩戴安全带、安全绳、安全帽。

6  泵站操作人员应按电压等级佩备绝缘鞋、绝缘手套，并按现行国家标准《泵站技术管理规程》GB／T 30948的规定每半年进行预防性电气试验。

7  夏季作业现场应配置防晒及防暑降温药品和物品。

8.7.12  安全防护装备应符合下列规定：

1  维护作业应急装备应符合井下作业应急救援要求，作业人员可使用隔绝式紧急逃生呼吸器、大功率机械通风设备、三脚架救援系统装置等救援逃生设备。

2  井下作业的坠落防护和中毒窒息事故应急救援宜将三脚架、绞盘、速差自控器、安全绳、全身式安全带等配合使用。

3  涉水作业水上平台周边应设置防护栏杆，并挂设安全网。

8.8  应急处置 TC "8.8  Emergency Response" \* MERGEFORMAT 
8.8.1  运行维护单位应建立、健全生产安全事故应急工作责任，明确应急处置的组织指挥机制、风险评估、信息报告、处置措施、人员物资保障等。

8.8.2  运行维护单位应制定事故应急预案，定期开展应急演练，对从业人员进行应急教育和专项培训，并应符合下列规定：

1  结合运行维护事故风险，运行维护单位应制定科学性、针对性、可操作性的生产安全事故应急预案，并按要求报备；
2  运行维护单位应制定防有毒有害气体中毒窒息、防触电、动火、起重吊装、高处作业等危险作业的事故专项应急预案；
3  运行维护单位应每年至少组织 1次运行维护生产安全事故的专项应急演练，演练结束应进行演练效果评估。

8.8.3  事故处置应符合下列规定：

1  发生中毒、窒息、触电、火灾、物体打击等生产安全事故，运行维护单位应立即启动事故应急预案，采取防护措施，组织抢险救援，及时向上级主管部门报告；
2  生产安全事故信息的报告应当及时、准确和完整；报告事故信息的内容应包括事故发生的时间、地点、简要经过、伤亡人数、应急救援措施等事故现场情况；
3  井下作业人员发生异常时，应立即采取非进入式救援，监护人员使用作业人员自身佩戴的安全带、安全绳或相关设备，将其安全快速救出；
4  井下作业人员确需采取进入式救援时，施救人员应配戴好正压式空气呼吸器、全身式安全带、安全绳等个人安全防护用品，在专人监护下进行井下救援，不得无防护实施进入式救援；
5  生产安全事故发生后，受伤害人员被救出后应及时送往医院抢救医治；等待救援期间，应立即采取现场急救措施。

8.8.4  应急救援装备应符合下列规定：

1  运行维护单位应当配备必要的应急救援设备、器材，应组织做好运行维护时危险作业应急装备的配备工作；
2  应急救援装备主要应包括应急车辆、便携式气体检测报警仪、大功率机械通风设备、照明工具、通讯设备、正压式空气呼吸器或高压送风式长管呼吸器、安全帽、全身式安全带、安全绳、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等；
3  应急救援装备应按规定进行定期检验、维护和更新。

8.8.5  疫情期间，应保障城镇排水系统设施设备的安全运行，发挥城镇排水系统的正常功能，制定疫情期间城镇排水运行管理及应急措施，并应符合下列规定：
1  疫情期间，应根据城镇排水服务区域疫情发生情况，分级分类确定排水设施运行和运行维护的安全防护；
2  巡视检查、运行值守人员应熟知疫情期间的个体安全防护要求，巡视检查、运行值守期间应正确佩戴、使用防护用品；
3  运行维护人员应熟知疫情期间的个体安全防护要求，作业过程中应正确佩戴防护用品，遵守岗位操作规程；作业完成后对防护用品进行妥善处置。

8.8.6  城镇重点区域，应增加区域周边排水管网设施的巡查频次，减少发生污水堵塞、冒溢事故。

8.9  文明作业 TC "8.9  Civilized Construction" \* MERGEFORMAT 
8.9.1  排水设施运行维护现场应执行本区域文明作业管理规定，落实文明施工、安全管理、环境保护的工作要求。

8.9.2  排水设施运行维护单位应建立文明作业管理体系，建立健全相关管理制度，制定文明作业工作措施。

8.9.3  排水设施运行维护区域应设置施工标志和沟井坎穴等覆盖物，保持场容场貌整洁，及时清理垃圾。

8.9.4  排水设施运行维护单位对作业现场的粉尘、污水、污泥、有毒有害废弃物以及噪声危害，应当采取相应措施。

8.9.5  维护作业现场的清掏疏通、污泥转运等作业，应安全处置污水、污泥，未经处理不得污染地面、排入河道，特殊原因产生的有毒有害废弃物应由专业部门处置。

8.9.6  管道维护封堵作业时，应做好水体调度管理，不得出现污水冒溢现象。

8.9.7  排水设施运行维护单位应对设施运行、维护作业设施设备采取措施减轻噪声、振动危害。

9  信息化系统运行、维护及档案管理 TC "9  Operation, Maintenance, and Archival Management of Information Systems" \* MERGEFORMAT 
9.1  一般规定 TC "9.1  General Requirements" \* MERGEFORMAT 
9.1.1  排水信息化系统运行维护宜包含ICT基础设施维护、感知设备维护、数据采集及维护、业务应用系统维护、网络信息安全管理。

9.1.2  排水业务的信息化管理宜包括下列内容：

1  行政管理、审批与监督，包括排水专项规划，排水设施建设和改造，排水设施运营、排水行政许可、安全生产监督、城镇内涝防治、内涝和应急事件等业务的管理、审批与监督；
2  排水设施运行、维护管理，包括排水设施地理信息数据建立、排水设施日常巡查、养护、检查与评估、修复与更新、排水接驳、排水户管理、内涝及突发事件处置等；
3  公众服务，包括排水设计条件咨询、排水接驳核准、排水许可申办、排水防涝预警预报信息发布、信息公开和咨询等。

9.1.3  排水设施运行、维护业务系统宜根据业务需求，具备下列系统或功能：

1  排水管网地理信息数据管理；

2  在线监测管理；

3  巡查养护管理；

4  设施检测与评估管理；

5  设施修复与更新管理；

6  排水户管理；

7  防汛排涝管理；

8  设备物资管理；
9  化验管理；

10  能耗管理；

11  成本管理；

12  运行调度管理。

9.1.4  排水管理部门或单位应建立完善的信息化运维管理制度、流程、标准及安全保障体系。

9.1.5  排水管理部门或单位应根据现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239等相关标准和业务实际需求，确定定级对象及安全保护等级，并根据等级要求落实安全保护策略和措施。

9.1.6  排水管理部门或单位应建立健全档案管理制度，设置合规的档案存放场所，配备专职档案资料管理人员，按要求开展档案的整理和数字化加工，利用信息化系统实现档案数字化管理。

9.2  感知设备维护 TC "9.2  Sensing Equipment Maintenance" \* MERGEFORMAT 
9.2.1  排水管理部门或单位应定期开展感知设备巡视、维护、检验和校准工作。排水泵站感知设备维护应按本标准第4.5节的规定执行。

9.2.2  排水管理部门或单位应如实记录感知设备维护工作情况，填写维护记录单并存档，维护记录单可按本标准附录L的规定执行。
9.2.3  排水系统感知设备实时监测与数据采集完整率不应小于95%。

9.2.4  在数据安全的基础上，宜采用远程配置的方式对在线监测设备进行参数调整、程序升级。系统远程配置成功率不应小于95%。
9.2.5  排水管理部门或单位应定期对感知设备进行巡检，巡检覆盖率应达到100%。
9.2.6  感知设备故障报警准确率不应小于95%，缺失数据恢复成功率不应小于95%。
9.2.7  排水系统感知设备日常维护频率每月不应少于一次，维护内容主要包括日常巡检和例行保养。

9.2.8  排水系统感知设备专项维护主要包括定期检测和专业校准，定期监测频率不应少于每年一次，专业校准频率不应少于每两年一次。

9.2.9  感知设备日常巡检内容、频率及标准应符合表9.2.9规定。
表9.2.9  感知设备日常巡检内容、频率及标准

	序号
	巡检项目
	巡检周期
	巡检标准

	1
	数据传输情况
	每日一次
	数据完整、准确，不存在数据延迟、传输中断等情况

	2
	数据质量
	每周一次
	不存在大量零值、极值、负值、连续值、波动值等异常情况，数据有效

	3
	设备防护情况
	每月一次
	设备主机的防水、防尘、防电磁干扰、防腐、防爆等状态正常

	4
	设备供电情况
	每月一次
	电池电量正常，对于电量接近或低于充电要求的需要进行充电或更换电池

	5
	设备系统温度
	每季度一次
	设备在不同季节的工作温度在规定范围内，避免出现过热或过冷等情况

	6
	设备系统时间
	每半年一次
	各设备与监控管理平台的系统时间一致，避免出现数据延迟或错位等情况


9.2.10  感知设备例行保养内容、频率及标准应符合表9.2.10规定。
表9.2.10  感知设备例行保养内容、频率及标准

	序号
	保养项目
	保养周期
	保养标准

	1
	设备工作情况
	每周一次
	设备工作正常、界面显示正常、数据传输正常、接线连接正常、设备无各类报错或系统问题、设备控制柜内接地、防雷、散热风扇等运行正常

	2
	传感器探头清理
	每月一次
	各类传感器探头清洁，无淤泥覆盖和垃圾杂物勾挂，特殊传感器探头维护应参照设备说明书进行

	3
	设备主机清理
	每月一次
	设备表头（主机）、仪表箱（控制柜）内及扇热风扇叶片无积尘

	4
	反冲洗/自清洁设备维护
	每季度一次
	按照设备说明书要求进行保养。重点检查泵膜的损耗情况、管路压力情况等，清理电磁阀和电动球阀等，管路清洁

	5
	供电设备维护
	每季度一次
	电池电量正常，对于电量接近或低于充电要求的需要进行充电或更换电池

	6
	关键阀组、接头维护保养
	每半年一次
	对设备内部关键阀组和接头进行拆卸清洗或吹扫，水质分析仪的阀组和接头应没有泥沙或藻类沾污，气体监测仪的阀组和接头应没有颗粒或灰尘沾污

	7
	备件耗材更换
	按需更换
	按照设备说明书要求进行更换


9.2.11  感知设备定期检测内容、频率及标准应符合表9.2.11规定。
表9.2.11  感知设备定期检测内容、频率及标准

	序号
	检测项目
	检测周期
	检测标准

	1
	在线校准或离线送检
	每年一次
	设备的测量准确度达到其规定的范围内

	2
	设备更新
	按需更换
	根据不同设备的使用情况和设备寿命，或当设备关键性能不能达到使用需求且无法通过维护保养、标定校准等恢复时，对感知设备的传感器、核心部件或设备整机进行定期报废处理和更换新件

	3
	数据备份和归档
	每年一次
	根据不同设备的数据存储能力和系统性能，每年对监测数据、系统配置、参数设置等关键数据进行备份归档，可回溯使用或查询


9.2.12  感知设备专业校准应符合以下规定：

1  液位计校准应符合《液位计检定技术标准的要求》JJG971的规定。

2  用于收费计量的流量计，应定期由具有专业资质的机构进行校验，并出具流量计校验报告，校验周期不应大于2年。

3  超声流量计校准应符合《超声流量计检定技术标准》JJG1030，电磁流量计校准应符合《电磁流量计检定技术标准》JJG1033的规定。

9.3  数据采集及维护 TC "9.3  Data Collection and Maintenance" \* MERGEFORMAT 
9.3.1  排水管渠、泵站及附属设施运行维护和管理过程中应对设施空间和属性数据、运行维护管理数据、排水防涝数据、排水服务及纳管管理数据、应急处置数据等进行采集并建立数据库。

9.3.2  排水管渠、泵站及附属设施信息管理系统中的空间和属性数据库应符合现行国家标准《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187的有关规定。

9.3.3  排水管渠、泵站及附属设施空间和属性数据应与竣工档案资料建立索引关系。

9.3.4  排水管渠、泵站及附属设施空间和属性数据应动态更新，更新维护频率每年不应少于一次，新建、改建、扩建排水设施空间和属性数据应随工程验收移交一并采集，并及时更新入库，入库频率每年不应少于两次，日常运行中发现的数据问题应及时组织补测补绘，并对数据进行修正。排水管渠、泵站及附属设施空间和属性数据宜包括下列内容：

1  管渠、泵站、调蓄池、检查井、雨水口、排水口等的空间数据。管渠空间数据应能够体现检查井、管渠之间的拓扑关系；泵站和调蓄池的空间数据应能够体现泵站、调蓄池与进退水管渠、排水口、下游管渠或受纳水体之间的拓扑关系；

2  管渠类型、尺寸、长度、材质、流向、建设时间、投入使用时间等；

3  泵站类型、设计标准、服务范围、服务面积、装机容量、设备配置、建设时间、投入使用时间等；

4  调蓄池类型、尺寸、设计标准、有效容积、装机容量、设备配置、建设时间、投入使用时间等；

5  泵站和调蓄池的设备型号、规格、性能参数、生产厂家、出厂时间、投入使用时间等；

6  检查井类型、井深、井盖材质、井盖尺寸、建设时间、投入使用时间等；

7  排水口类型、尺寸、服务范围等。

9.3.5  排水管渠运行监测数据应每月维护一次，发现问题应及时对采集设备、传感器探头、数据平台等进行维护和维修，排水管渠运行监测数据宜包括下列内容： 

1  重点排水户接户井的流量、电导率、化学需氧量、氨氮等；

2  主干管网重要节点的流量、液位、流速、电导率、化学需氧量、氨氮、气体浓度等；压力排水时，可不监测液位；
3  合流制溢流排口的流量、液位、电导率、悬浮固体浓度、化学需氧量、氨氮等；

4  截流井的流量、液位、电导率、悬浮固体浓度、化学需氧量、氨氮等。
9.3.6  泵站和调蓄池运行监测数据应每月维护一次，发现问题应及时对采集设备、传感器探头、数据平台等进行维护和维修。泵站和调蓄池运行监测数据应包括下列内容：

1  电气数据应包括高低压变配电设备的电压、电流、开关状态、报警信息等；

2  环境数据应包括温度、湿度、气体浓度、烟感报警、水浸报警等；

3  视频信息应包括进水格栅、泵房、变配电室、控制室等，具有防涝功能的泵站还应包括服务区域易涝风险点位；

4  设备运行数据应包括进水液位、调蓄池液位、调蓄池水质，水泵、格栅、闸阀的启停状态和运行时长等；

5  安防数据应包括周界报警、门禁、视频监控等。

9.3.7  排水管渠维护数据应每周维护一次，发现数据错误或缺失、漏报或缺报等情况应及时补充，排水管渠维护数据应包括下列内容：

1  巡视数据应包括管渠、检查井、雨水口和排放口内外部的缺陷和病害数据；

2  检测与评估数据应包括设施名称、设施编号、功能性和结构性病害的类型、程度、部位、图像及视频等数据；

3  养护数据应包括设施名称、设施编号、养护时间、位置、工法、人员、清理污泥量、工后质量评价等数据；

4  修复数据应包括设施名称、设施编号、修复时间、位置、工法、验收结果、工后结构等级评价等数据；

5  设备物资管理数据应包括设备物资名称、数量、存放地点、设备维修保养等数据；

6  化验数据应包括化验时间、样本名称、取样地点、化验成果等数据；

7  能耗及成本数据应包括用电量、用油量、人材机消耗量等数据；

8  调度数据应包括事件时间、事件类型、处置方案、调度指令、执行结果等数据。

9.3.8  泵站和调蓄池维护数据应每周维护一次，发现数据错误或缺失、漏报或缺报等情况应及时补充。泵站和调蓄池维护数据应包括下列内容：

1  巡视数据应包括泵站/调蓄池名称、巡视时间、巡视人员、电气设备运行状况、水泵运行状况、自控设备运行状况、视频监控设备运行状况、泵站附属设施状况等；

2  检测数据应包括泵站/调蓄池名称、设备设施名称、设备设施编号、检测时间、检测内容、检测人员或检测单位、电气设备及安全用具预防性试验数据、接地电阻数据、绝缘电阻数据、水泵周期性检测数据、起重机年检结果、淤积检测数据、建筑物防雷检测结果等；

3  保养数据应包括泵站/调蓄池名称、设备设施名称、设备设施编号、保养时间、保养内容、工法、人员、清理污泥量等；

4  维修数据应包括泵站/调蓄池名称、设备设施名称、设备设施编号、维修时间、维修内容、工法、人员、验收结果等；

5  设备物资管理数据应包括设备物资名称、数量、存放地点、设备维修保养等数据；

6  化验数据应包括化验时间、样本名称、取样地点、化验成果等数据；

7  能耗及成本数据应包括用电量、用油量、人材机消耗量等数据；

8  调度数据应包括事件时间、事件类型、处置方案、调度指令、执行结果等数据。

9.3.9  排水防涝数据在汛期应根据降雨情况动态维护，应每周至少一次，非汛期应每月至少一次，发现问题应及时修复。排水防涝数据应包括下列内容：

1  气象数据应包括天气预报、雷达回波图、卫星云图、雨量、雨强、风场等；

2  预测预警数据应包括设施能力评估、客水量评估、易涝点预测、影响范围评估等；

3  运行监测数据应包括管渠液位监测、河道水位监测、道路（下立交）积水监测等；

4  视频监控数据应包括泵站视频监控、下立交视频监控、易涝地区视频监控、车载视频监控、单兵视频监控等；

5  内涝积水数据应包括积水位置、积水深度、积水面积、积水原因等；

6  指挥调度数据应包括厂网联动方案、布控值守方案、应急调度指令、联动支援指令等；

7  排涝处置数据应包括应急排涝预案、车辆及人员定位、抽排设备参数、现场抽排量等。

9.3.10  排水服务及纳管管理数据应每月维护一次，发现问题及时修复。排水服务及纳管管理数据宜包括下列内容：

1  排水热线数据应包括受理时间、事件来源、来电人、联系方式、事件内容、处置单位、处置结果、处置时长等。

2  排水纳管（接驳报装）数据应包括接驳报装受理时间、登记编号、项目基本信息、规划信息、建设单位基本信息、排水性质、排水水量、排水水质、施工方案、验收资料等。

3  排水设施周边施工项目管理数据应包括工程场地及生活区（围挡）平面布置图，化粪池、隔油池、沉砂池基本情况及清掏记录，施工降水方案、流量计及液位计监测数据、道路导改方案、排水设施改移保护方案等。

9.3.11  排水管渠与泵站应急处置数据应每周维护一次，发现数据错误或缺失、漏报或缺报等情况应及时修正补充数据。排水管渠与泵站应急处置数据宜包括事件时间、位置、现场情况、原因、影响范围、处置措施等。

9.3.12  排水管理部门或单位应建立排水数据库数据维护和更新机制，对数据错误、不全等进行修正和补充。数据应具有编码规则，编码应唯一、标准、规范。

9.3.13  数据管理应利用值域、属性域、校验规则等，所有输入数据应准确和完整。应采取数据安全措施，防止数据泄露、篡改或损坏，数据的来源和变动可被追踪。

9.3.14  数据库建立应根据数据性质和用途，为每个字段选择合适的数据类型，并设置非空约束、唯一约束、外键约束等条件，数据应完整和准确。

9.3.15  排水管理部门或单位应制定访问控制、数据加密等安全措施，防止数据泄露和非法访问。

9.3.16  排水管理部门或单位应制定完善的数据备份与恢复策略，定期备份系统数据，并能在数据丢失或损坏时迅速恢复数据。

9.4  业务应用系统维护 TC "9.4  Business Application Systems Maintenance" \* MERGEFORMAT 
9.4.1  排水管理部门或单位应配备专业运维团队，负责业务应用系统日常运维管理工作，并加强培训，提高运维水平。

9.4.2  排水管理部门或单位应编制系统使用手册、维护手册等，并随系统功能调整同步更新。

9.4.3  排水管理部门或单位应根据业务需求和技术发展，对系统进行优化升级，保障业务连续性。

9.4.4  业务应用系统平均故障间隔时间（MTBF）不应少于30d。系统出现故障后应在2h内响应，及时恢复系统运行。

9.4.5  业务应用系统的设施基础数据维护、查询、统计、分析等功能应有效。

9.4.6  排水管理部门或单位应对业务信息、重要系统和数据资源进行容灾备份，定期开展业务应用系统的数据恢复和系统应急恢复演练。

9.4.7  业务应用系统巡检频率应每日不少于一次，巡检应包括下列内容：

1  数据录入、查询、统计、分析、报表生成以及系统管理、审计管理等系统基础功能是否运行正常；

2  设施巡查、监测、养护、维修、排水防涝、应急处置、服务管理等业务管理功能是否运行正常；

3  服务器、网络设备、安全设备等核心硬件设施是否运行正常；

4  操作系统、中间件、数据库等基础支撑软件是否运行正常；

5  系统配置文件、应用程序、数据资源等备份策略是否运行正常。

9.4.8  业务应用系统维护频率应每月不少于一次，运维应包括下列内容：

1  对业务应用系统日常巡检发现的问题进行分类整理，修复系统潜在问题和漏洞，补充更新操作手册等系统文档；

2  对服务器和网络等资源使用情况进行评估，制定相关优化、改进技术方案并实施；

3  对操作系统、中间件和数据库等基础支撑软件进行安全漏洞排查和修复，对数据库配置和性能进行评估，制定相关优化、改进技术方案并实施；

4  对系统配置文件、应用程序、数据资源等备份策略进行评估，制定相关优化、改进技术方案并实施。

9.5  网络信息安全 TC "9.5  Network Information Security" \* MERGEFORMAT 
9.5.1  信息化系统运维安全技术要求应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174、《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》GB/T36958、《信息技术安全技术网络安全第2部分：网络安全设计和实现指南》等标准的有关规定。

9.5.2  排水设施信息化安全应包含物理环境安全、基础设施安全、网络安全、数据安全、应用安全、运维安全等，并制定信息安全管理策略，建立信息安全管理组织，综合保障信息安全。

9.5.3  排水管理部门或单位应对排水数据资产进行分级分类，区分涉密数据和非涉密数据。涉密数据按保密管理要求执行，非涉密数据按安全等级保护标准执行，并根据密级或等级保护要求落实安全保护策略和措施。

9.5.4  排水管理部门或单位应明确不同用户对数据的访问权限，并对访问行为进行监控和审计。非授权人不得对数据进行访问或编辑。

9.5.5  排水数据交换共享应符合国家和行业关于信息安全和数据安全的相关规定，交换共享前对数据的敏感性进行评估，对敏感信息进行脱敏操作后方可实施交换操作。针对数据传输，应采取加密技术、安全传输通道或者安全传输协议等措施保障数据安全。

9.5.6  排水管理部门或单位用于存储具有密级或等级保护数据的终端操作系统宜具备数据隔离功能，划设出安全隔离区，对于应用数据和操作系统之间进行严格隔离；终端操作系统应具备漏洞扫描、加速、修复、远程升级等功能。应禁用终端闲置的外部设备接口。

9.5.7  排水管理部门或单位应对排水设施运行涉及的工业控制系统与其他网络采取物理隔离、逻辑隔离等措施。

9.6  档案管理 TC "9.6  Archive Managemen" \* MERGEFORMAT 
9.6.1  排水档案包括排水设施档案、排水设施运行维护档案和排水户档案等。

9.6.2  排水设施档案宜包括下列内容：

1  建设工程竣工材料；

2  改建、扩建和重要部位维修工程材料，并应在原建设工程竣工材料上进行修改、补充、完善；

3  维修改造工程材料；

4  排水设施空间和属性数据；

5  建筑信息模型（BIM）；
6  设施检测评估与修复材料；

7  排口溯源排查与整治资料；

8  突发事件处置及复盘分析报告；

9  其他与设施实体相关的材料。

9.6.3  排水设施运行维护档案应包括下列内容：

1  排水设施概况及设施一览表；

2  排水设施服务图，包括汇水边界、路名、泵站位置，主要管渠流向、管径、管底标高；

3  排水设施平面、剖面图，包括进出水管的管径、标高、集水井、泵房、开停泵水位；

4  泵站电气主接线图、自控系统图；

5  排水设施相关巡查、养护、检测、诊断、修理、水质水量监测、运行记录报表等。

9.6.4  排水户档案包括排水户名称、法人代表、排水地址、排放污染物项目和浓度、排水许可证信息等基本资料，接驳口位置和数量、检测井、污水预处理设施、内部排水管网等资料，排水监管记录资料等。

9.6.5  排水档案分类和期限保管宜符合表9.6.5的规定：

表9.6.5  排水档案分类和期限保管要求
	档案种类
	保管期限

	建设工程竣工材料
	永久

	各类合同（协议）
	永久

	维修改造工程材料
	长期

	设施检测评估与修复材料
	长期

	排口溯源排查与整治材料
	长期

	建筑信息模型（BIM）
	长期

	排水设施空间和属性数据
	长期

	突发事件处置及复盘分析报告
	长期

	其他运行维护材料
	短期

	排水户档案
	短期


注：永久保管指无限期地、尽可能长远地保存下去；长期保管指保存到该工程被彻底拆除或至少10年；短期保管指保存10年以下。

9.6.6  存量档案应进行数字化，档案数字化加工应符合下列规定：

1  应根据档案的载体和质量状况，选择高速扫描仪或平板扫描仪等适宜的数字化加工设备；

2  应采用彩色扫描，存储格式为单页TIFF格式，压缩格式为JPEG；

3  数字化图像内容应清晰可读且与纸质文件完全一致，文字分辨率不小于300DPI、图纸分辨率不小于200DPI；

4  图像处理时，扫描图像的裁剪、纠偏、去黑边等技术处理应采用专业图像处理软件进行，档案版面内不应做任何处理，保持档案原貌；

5  利用率不高的成册精装本或较厚的文件，可只扫描封面和目录，并备注清楚；

6  涉密档案数字化加工应使用内部安全可靠的设备，并采取必要的防护措施。

9.6.7  新接收建设工程竣工档案，电子化材料收集和纸质归档材料数字化应符合下列规定：

1  对加盖电子签章、具备法律效力、符合归档要求的电子文件，可不移交相应纸质档案，竣工图除外；

2  建设工程原生电子文件、测绘形成的排水设施空间和属性数据（GIS数据）和建筑信息模型（BIM）等应一并收集；

3  数字化扫描形成的电子文件，应同时收集纸质、电子材料；

4  归档文件中原件为纸质的，应进行数字化加工，数字化加工应符合本标准第9.6.6条的规定。

9.6.8  排水设施建筑信息模型（BIM）的接收、归档和日常管理，应符合下列规定：

1  对记载工程主要过程和现状具有保存价值的模型文件，均应收集、整理归档；

2  模型文件应包括模型及其他BIM成果文件，工程图纸、工程量统计表、BIM应用分析报告、可视化文件和其他交付物等宜一并移交；

3  模型格式应为模型原数据格式及通用数据IFC格式；

4  模型命名规则宜符合相关规定，宜体现项目名称和模型特点；

5  模型中项目级模型单元、功能级模型单元、构件级模型单元、零件级模型单元几何精度及信息深度应符合相关领域信息模型标准规定中竣工阶段的交付要求；

6  模型构件中的分类和编码信息应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码》GB/T 61269的有关规定；

7  模型应遵循统一的空间参考，应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）或与之联系的城市独立坐标系，以及1985国家高程基准；

8  模型应符合导入可视化城市空间数字平台（CIM）的要求；

9  模型应完成模型的正确性、完整性、一致性质量审查后方可归档；

10  模型数据存储应符合现行国家标准《建筑信息模型数据存储标准》GB/T 51447中数据存储及数据交换的规定，数据框架应由核心层、共享层、专业领域层和资源层4个概念层组成；

11  模型的接收、归档及日常管理应设置数据访问权限。

9.6.9  排水户档案的建立和更新，应符合下列规定：

1  排水户档案应按一户一档要求分别建立；

2  排水户档案宜通过排水信息系统建立，以满足数字化管理要求；

3  宜通过排水信息系统对排水户开展巡查、监测，巡查、监测及行政处罚等记录应纳入排水户数字化档案一并管理；

4  排水户排水方式发生变化或被注销的，应及时动态更新排水户档案信息。

9.6.10  存放涉密文件的场所应经保密检查合格后方可使用，且应符合下列规定：

1  应位于单位内部，远离对外业务服务区、公用区域和本单位边界；

2  与其他单位共用一栋建筑时，应设置门禁或人员管控等出入口控制措施；

3  应设在二楼以上，不宜设在顶层；

4  应为独立房间，四周应为到顶的实体墙，墙体厚度不应小于 180mm；

5  应采用甲级防盗安全门并配备自动关门装置，防盗安全门应符合现行国家标准《防盗安全门通用技术条件》GB 17565的有关规定；

6  窗应加装金属防盗栏，且应符合下列规定：
1）防盗栏应使用直径不小于 16mm 的实心钢条；若选用不锈钢管，则应在钢管内穿有直径不小于16mm 的实心钢条；
2）防盗栏的竖向平行杆间距不应大于100mm，水平向平行杆间距不应大于250mm；
3）防盗栏应使用不小于 Φ 12mm 的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠。

7  当设有通风管渠时，管渠口下沿距离楼地面高度不应小于2.5m或安装钢筋网，管渠口直径不应大于0.2m或安装钢筋网；

8  网络综合布线应符合BMB 5的相关要求；

9  应设置具有红外夜视监控功能的视频监控系统，24小时不间断对门、窗、外部通道及通风管渠口等进行视频监控，视频监控系统应符合国家现行标准《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114的有关规定；

10  应安装入侵报警系统，安装高度、位置、覆盖范围应适当，全面覆盖可能发生非法入侵的门、窗、通风管渠等重要位置，入侵报警系统应符合现行国家标准《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581的有关规定；

11  出入口应安装采用智能卡或指纹、虹膜和人脸等生物特征方式进行身份甄别且能自动记录出入日志的电子门控系统；出入口控制系统应符合现行国家标准《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078有关规定；
12  视频监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统应独立设置、运行和管理，并与互联网和其他公共信息网络物理隔离；

13  应配置足够的密码文件柜，所有国家秘密载体按要求放入密码文件柜中保管。

9.6.11  排水管理单位应制定内部涉密文件、数据档案及其载体管理制度，涉密档案的管理使用应严格执行国家相关保密制度。

附录A  排水管道结构性缺陷标准定义、等级及样图 TC "Appendix A  Standard Definitions, Grades, and Illustrations of Structural Defects in Drainage Pipelines" \* MERGEFORMAT 
排水管道结构性缺陷标准定义、等级及样图

	名称：破裂
	代码：PL
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：管道外部压力超过其自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。

	等级
	电视样图

	1级（裂痕）:当下列一个或多个情况存在时，

1）
在管壁上可见细裂痕。

2）
在管壁上由细裂缝处冒出少呈沉积物。

3） 轻度剥落。
	[image: image2.jpg]




	2级（裂口）：

破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。
	[image: image3.emf]

	3级（破碎）:

当下列一个或多个情况存在时:

1）管壁材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围小于弧长60°。

2）变形小于管道直径的15% （只适用于刚性管）。
	[image: image4.jpg]




	4级（坍塌）: 

当下列一个或多个情况存在时：

1）
刚性管变形大于管道直径的15%。

2）
管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60°。

3）
管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60°
	[image: image5.jpg]





	名称：变形
	代码：BX
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：管道的原样被改变（只适用于柔性管）。

变形比率=|（原内径一最大变形内径）÷原内径|

	等级
	电视样图

	1级：

变形为管道直径的5%-15%。
	[image: image6.emf]

	2级:

变形为管道直径的15%-25%。
	[image: image7.emf]

	3级:

变形大于管道直径的25%。
	[image: image8.jpg]




	注: 

1）
此类型的故障记录只适用于柔性管；

2）
变形的百分比例确认以实际测量为基础。

3）缺陷等级定义区域范围为X~Y时，其界限的意义是X<变形≤Y。


	名称：错位
	代码：CW
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：相邻两根管道的接头处环向圆心偏离，致使相邻管壁端口呈台阶状。

	等级
	电视样图

	1级（轻度错位）：

错位距离少于管壁厚度1/2。
	[image: image9.png]




	2级（中度错位）:

错位距离在管壁厚度1/2及1之间。
	[image: image10.jpg]




	3级（重度错位）:

错位距离在管壁厚度1至2倍。
	[image: image11.png]




	4级（严重错位）:

错位距离为管壁厚度2倍以上。
	[image: image12.png]





	名称：脱节
	代码：TJ
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：相邻两根管道的接头处纵向脱离，致使管道接口处纵向缝宽超过质量验收标准。

	等级
	电视样图

	1级（轻度脱节）：

脱节距离小于管壁厚度1/2。

承口处设置α转角的排水塑料管道规定如下：管径不大于300mm时，对接缝距离小于管壁厚度2倍；管径大于300mm时，对接缝距离小于管壁厚度1.5倍。
	[image: image13.emf]

	2级（中度脱节）：

脱节距离处于管壁厚度1/2及1之间。

承口处设置α转角的排水塑料管道规定如下：管径不大于300mm时，对接缝距离为管壁厚度2倍~2.5倍；管径大于300mm时，对接缝距离为管壁厚度1.5倍~2倍。
	[image: image14.emf]

	3级（重度脱节）：

脱节距离为管壁厚度1至2倍。

承口处设置α转角的排水塑料管道规定如下：管径不大于300mm时，对接缝距离为管壁厚度2.5倍~3.5倍；管径大于300mm时，对接缝距离为管壁厚度2倍~3倍。
	[image: image15.emf]

	4级（严重脱节）：

脱节距离为管壁厚度2倍以上。

承口处设置α转角的排水塑料管道规定如下：管径不大于300mm时，对接缝距离大于管壁厚度3.5倍；管径大于300mm时，对接缝距离大于管壁厚度3倍。
	[image: image16.emf]

	注: 

缺陷等级定义区域范围为X~Y时，其界限的意义是X<距离≤Y。

承口处设置α转角的排水塑料管道因工艺原因产生对接缝，因此另做规定。


	名称：渗漏
	代码：SL
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：来源于管道外部的地下水（按照不同的季节）或来自于邻近管道的泄漏水从管壁、接口及检查井壁流出。

	等级
	电视样图

	1级（渗漏）：

在管壁上有明显的水印，但 未见水流出。
	[image: image17.emf]

	2级（滴漏）：

水间断从缺陷点滴出，水流 不连续。
	[image: image18.emf]

	3级（线漏）：

水持续从缺陷点流出。
	[image: image19.png]




	4级（涌漏）：

水从缺陷点涌出或大量喷 射出来。
	[image: image20.emf]


	名称：腐蚀
	代码：FS
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：管道内壁表层出现疏松、麻面、蜂窝、剥落、露石和露筋等现象。

	等级
	电视样图

	1级（轻度腐蚀）：

表面轻微剥落，管壁出现凹凸面。
	[image: image21.emf]

	2级（中度腐蚀）：

表面剥落显露卵石或钢筋。
	[image: image22.emf]

	3级（重度腐蚀）：

卵石或钢筋完全显露。
	[image: image23.jpg]





	名称：胶圈脱落
	代码：JQ
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：管道接口材料，如橡胶圈、沥青、水泥等填缝材料脱落。

	等级
	电视样图

	1级：

可以看见接口密封材料，但并不妨碍流量且弧长小于15°。
	[image: image24.emf]

	2级：

接口材料在管道内水平方向中心线上部可见且弧长大于15°。
	[image: image25.emf]

	3级：

接口材料在管道内水平方向中心线下部可见。
	[image: image26.emf]


	名称：支管暗接
	代码：AJ
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：支管未通过检查井直接接入主管道。

	等级
	电视样图

	1级：

支管进入主管内的长度小于主管直径10%。
	[image: image27.emf]

	2级：

支管进入主管内的长度在主管直径10%~20%之间。
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	3级：

支管进入主管内的长度大于主管直径20%。
	[image: image29.emf]

	4级：

支管未接入到主管。

注：

1）支管资料应在注栏中说明；

2）主管缺陷需单独报告。
	[image: image30.png]





	名称：异物侵入
	代码：QR
	缺陷类型：结构性缺陷

	定义：非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。

	等级
	电视样图

	1级：

异物在管道内水平中心线 的上方，且占用过水断面小于10%。
	[image: image31.emf]

	2级：

异物在管道内水平中心线 的下方，且占用过水断面小于 10%。

异物在管道内水平中心线的上方，且占用过水断面大于10%。
	[image: image32.emf]

	3级：

异物在管道内水平中心线 的下方，且占用过水断面大于 10%。
	[image: image33.png]





附录B  排水管道功能性缺陷标准定义、等级及样图 TC "Appendix B  Standard Definitions, Grades, and Illustrations of Functional Defects in Drainage Pipelines" \* MERGEFORMAT 
排水管道功能性缺陷标准定义、等级及样图

	名称：沉积
	代码：CJ
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：管道水中的污物在管道底部沉积，形成了减少管道过水断面的沉积物。

	等级
	电视样图
	声呐样图

	1级：

沉积物深度在管径的10%至20%之间。
	[image: image34.emf]
	[image: image35.emf]

	2级：

沉积物深度在管径的20%至30%之间
	[image: image36.emf]
	[image: image37.emf]

	3级：

沉积物深度大于管径的30%。
	[image: image38.emf]
	[image: image39.emf]

	注：

1） 用时钟表示法指明沉积的范围；

2）
应注明稀泥或硬泥；

3）
声呐图像应量取沉积最大值。


	名称：结垢
	代码：JG
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：管道水中的污物，附着在管道内壁上，形成了减少管道过水断面的附着堆积物。

	等级
	电视样图

	1级：

硬质结垢造成的过水断面面积损失小于15%。

软质结垢造成的过水断面面积损失小于15-25%。
	[image: image40.jpg]




	2级：

硬质结垢造成的过水断面面积损失小于15-25%。

软质结垢造成的过水断面面积损失大于25%。
	[image: image41.jpg]




	3级：

硬质结垢造成的过水断面面积损失大于25%。


	[image: image42.png]




	注：

1） 用时钟表示法指明结垢的范围；

2）应计算并注明过水断面损失的百分比；

3）
应注明软质或硬质。


	名称：障碍物
	代码：ZW
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：管道内坚硬的杂物，如石头、水泥块、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。

	等级
	电视样图

	1级：

断面损失小于10%。
	[image: image43.emf]

	2级：

断面损失小于15%
	[image: image44.emf]

	3级：

断面损失大于25%。
	[image: image45.emf]

	注：应在注栏内记录障碍物体的类型及过水断面积的缩减比率。


	名称：树根
	代码：SG
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：树根自然生长进入管道。

	等级
	电视样图

	1级：

过水断面积损失量小于15% 。
	[image: image46.emf]

	2级：

过水断面积损失量在15% 至25%之间。
	[image: image47.emf]

	3级：

过水断面积损失量在大于25%。
	[image: image48.emf]


	名称：洼水
	代码：WS
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：管道因沉降等因素形成水洼。按实际水深减去正常水位占管道内径的百 分比记入检测记录表。交接检查时发现的洼水应参照CJJ181的结构性缺陷起伏，结合管道起伏高度与管径的比值进行等级评定。

	等级
	电视样图

	1级：

水深/管径≤20% 。
	[image: image49.emf]

	2级：

20%＜水深/管径≤40%。
	[image: image50.emf]

	3级：

水深/管径>40%。
	[image: image51.emf]

	注：

1)
应如实记录百分比；

2)
—般是指柔性管道。


	名称：坝头
	代码：BT
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：残留在管道内未拆除的封堵材料。

	等级
	电视样图

	1级：

过水断面积减少量小于 5% 。
	[image: image52.emf]

	2级：

过水断面积减少量在5%至15%之间。
	[image: image53.emf]

	3级：

过水断面积减少量大于15%。
	[image: image54.emf]

	注：

1）用时钟表示法指明坝头残留的范围；

2）
应计算并注明过水断面损失的百分比。


	名称：浮渣
	代码：FZ
	缺陷类型：功能性缺陷

	定义：管道内水面上的漂浮物。

	等级
	电视样图

	1级：

零星的漂浮物 。
	[image: image55.emf]

	2级：

较多的漂浮物。
	[image: image56.emf]

	3级：

大量的漂浮物。
	[image: image57.emf]

	注：

1）
用时钟表示法指明坝头残留的范围；

2）
应计算并注明过水断面损失的百分比。


附录C  设备设施可运行率统计表 TC "Appendix C  Statistical Table of Equipment and Facilities Operational Availability Rate" \* MERGEFORMAT 
设备设施可运行率统计表
填报单位（盖章）：             设施设备总数（A）：           本月天数（B）：          编号：
	泵站(房)名称
	设施设备名称
	规格型号
	故障情况
	损坏日期
	损坏
天数
(C)
	损坏总天数
(∑C)
	可运行率 %
[image: image58.png]¢ )>< 100%





	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	本年度内累计损坏天数
	本年度内设备设施可运行率%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	备注：

	
	
	
	
	
	
	


审核人：                         填表人：                         日期：
附录D  水泵验收记录表 TC "Appendix D  Pump Acceptance Record Form" \* MERGEFORMAT 
D.0.1  干式泵验收记录表
编号：
单位：         泵站名称：            设备型号：         设备编号：         日期：
	序号
	检查项目
	质量情况

	保证项目
	1
	型号、规格、合格证、说明书及技术资料
	

	
	2
	水泵符合设计资料齐全、叶片角度正确
	

	
	3
	法兰螺栓应拧紧、运行时部的渗漏水
	

	
	4
	叶轮、叶片不应与壳体油碰擦现象
	

	检查项目
	质量情况
	等级

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	基本项目
	1
	弹性联轴节的连接
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	水泵运转部分检查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	填料函及填料密封检查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	水泵主从动值中心检查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	检查项目
	允许
偏差
	实测值

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	允
许
偏
差
项
目
	1
	安装平面标高/设计标高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	水泵底座标高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	中间架标高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	电机底座标高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	进出口中心/管道中心
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	定位基准线/设计轴线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	水泵/电机座同轴度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	泵壳上表面水平度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	中间架水平度（槽钢）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	电机座水平度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	叶轮与进出管密封环间隙，叶片外缘与泵壳间隙符合图纸要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	泵轴/电机轴同轴度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	传动轴的最大摆渡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	连接螺栓顺向，拧紧后罗纹外露长度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	地脚螺栓外露长度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	水泵运行时轴承温度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	水泵运行时电机电流
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	水泵运行时流量值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	水泵运行时泵轴径向振动值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	检 查
结 果
	保证项目
	

	
	基本项目
	检查    项，其中优良    项，优良率    %  

	
	允许偏差项目
	实测    点，其中合格    点，合格率    %

	评 定
等 级
	
	施工班组长
	
	安装单位意见
	验收单位意见

	
	
	施工技术员
	
	
	

	
	
	施工单施工人
	
	
	


注:基本项目质量情况记录代号:优良:√ 合格:○ 不合格:╳
D.0.2  潜水泵验收记录表

编号： 
单位：         泵站名称：             设备型号：           设备编号：           日期：
	口径
	
	功率
	
	流量
	

	电流
	
	电压
	
	转速
	

	扬程
	
	质量
	

	              进厂绝缘电阻测量
	控制信号线测量

	三相绝缘电阻
	三相直流电阻
	

	A相
	
	A相
	
	

	B相
	
	B相
	
	

	C相
	
	C相
	
	综合保护器状态检测

	损坏部位及原因分析
	

	
	

	                 更换零部件
	  出厂数据检测

	轴承型号
	密封件型号
	电缆线及控制线
	三相绝缘电阻
	三相空载电流

	
	
	
	A相：       
	A相：

	
	
	
	B相：
	B相：

	
	
	
	C相：
	C相：

	
	
	
	泵端出口压力
	 

	
	
	
	泵端出水流量
	

	
	
	
	三相负载电流
	  调试评定结果

	金加工及加工部位：
	A相：
	合格        □
不合格      □

	
	B相：
	

	
	C相：
	

	施工班组长：
	施工技术人员：
	施工单位工程负责人：

	安装单位意见：
	验收单位意见：


附录E  排水口现场调查表 TC "Appendix E  Drainage Outlet Site Investigation Form" \* MERGEFORMAT 
表E  排水口调查表

所属单元：             所属区块：                       日期：

	调查日期
	排水口编号
	临近检查井编号
	调查时间（hh/mm）
	位置
	排入水体名称
	排放情况描述（连续流/间歇流等）
	感官描述（颜色、气味、清澈/浑浊）
	排水口水质调查（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


调查者：                     记录者：                                           第  页，共  页
附录F  水质检测记录表 TC "Appendix F  Water Quality Testing Record Form" \* MERGEFORMAT 
表F  排水管网、混接点或混接源水质检测记录表

所属单元：                   所属区块：                         日期：

测定井编号：             上（下）游井（点）编号：

	测定序号
	取样时间

（hh/mm）
	水质特征因子浓度
	水样感官描述（颜色、气味、清澈/浑浊等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：可根据需要选择一项或多项水质特征因子指标。

检测者：                记录者：                       第   页，共   页

附录G  混接程度统计表 TC "Appendix G  Illicit Discharge Statistical Table" \* MERGEFORMAT 
表G.0.1  混接程度判定统计表

所属单元：          所属区块：             调查日期：

	编号
	接入管径

（mm）
	混接水量

（m³/d）
	混接点水质（时间浓度加权平均值）
	混接程度

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


调查者：                   记录者：                        第   页，共   页
表G.0.2  混接点（源）调查表

所属排口 ：         子汇水区：        图幅编号：      属性：          混接程度：  

	编号
	
	地点   
	

	井号
	
	
	

	说明
	
	旱天水质流量
	类型
	数值
	日期

	
	
	
	NH3-N（mg/L）
	
	

	原因
	混接原因
	
	pH
	
	

	
	
	
	COD（mg/L）
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	流量（m³/d）
	
	

	
	
	备注
	注明流量方法和取样时间

	混接处图片、检查井和管渠连接示意图

	 
	
 

	混接处周边参照物照片及平面位置示意图

	
	


调查者：                     校核者：                          编制日期：   

附录H  排水户排水情况现场调查表 TC "Appendix H  Discharge Situation Field Investigation Form" \* MERGEFORMAT 
F.0.1  居民小区及公共建筑排水情况现场调查记录应按表H.0.1填写。
表H.0.1  居民小区及公共建筑排水情况现场调查表

所属单元：            所属区块：            街道名称：            联系人：                联系电话：               日期：

	编号
	排水户名称
	排水户位置
	占地

面积

（公顷）
	建设年代
	建筑物幢数
	户数

（人口）
	用水量
	现状排水体制
	排水出路
	有无管线竣工图
	有无化粪池或其他设施
	有无非独立排水户
	阳台排污户数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水调查基本情况及存在问题
	

	排水简图
	


F.0.2  企事业单位排水情况现场调查记录应按表H.0.2填写。
表H.0.2  企事业单位排水情况现场调查表

所属单元：            所属区块：          企业名称：                联系人：               联系电话：              日期：

	编号
	排水户名称
	排水户位置
	占地面积

（公顷）
	建设年代
	建构筑物幢数
	产品产量
	用水量
	现状排水体制
	排水出路
	有无管线竣工图
	有无处理装置或设施
	排水量
	主要污染物名称
	主要污染物排放量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水调查基本情况及存在问题
	

	排水简图
	


附录I  混接图层和图例 TC "Appendix I  Layers and Legends of Illicit Discharge" \* MERGEFORMAT 
表I  混接图层和图例

	图例名称
	图例
	图例

线型
	图例颜色
	CAD层名
	CAD块名
	说明

	雨水
	
	实线
	红色（1）
	YS_LINE
	-
	按管渠中心绘示，标注管径

	污水/合流
	
	实线
	棕色（16）
	WS_LINE
	-
	按管渠中心绘示，标注管径

	混接检查井
	
[image: image59.wmf]2.0


	-
	蓝色（5）
	HJ_CODE
	HJ-YJ
	方向正北

	混接雨水口
	
[image: image60.wmf]1.0

2.0


	-
	蓝色（5）
	HJ_CODE
	HJ-YB
	方向正北

	混接点
	
[image: image61.wmf]1.0


	-
	蓝色（5）
	HJ_CODE
	HJD
	方向正北

	混接扯旗
	
	实线
	蓝色（5）
	HJ_MARK
	-
	垂直于管渠方向


注：括号内的数字为颜色的索引号。

附录J  问题点统计表 TC "Appendix J  Problem Point Statistical Table" \* MERGEFORMAT 
表J  混接点统计表

	序号
	图号
	问题点

号码
	接入管径
	水量、水质
	混接等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


所属系统：                  
 填表时间：      月      日

调查者：       
   记录者：      
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附录K  下井作业申请表和作业票 TC "Appendix k  Application Form for Underground Operations and Work Permit" \* MERGEFORMAT 
表K.0.2下井作业申请表

单位：                               

	作业项目
	

	作业单位
	

	作业地点
	
	作业任务
	

	作业单位负责人
	
	安全负责人
	

	作业人员
	
	项目负责人
	

	作业日期
	
	主管领导签字
	

	安

全

防

护

措

施
	

	作业现场

情况说明
	作业管径：    m 井深：     m 性质：      下井座次：     座    

是否潜水作业：      

	上级主管

部门意见
	


                             申报日期：      年  月  日
表K.0.2   下井安全作业票

单位：                                        

	作业单位
	
	作业票填报人
	
	填报日期
	

	作业人员
	
	监护人
	

	作业地点
	区        路道街
	井号
	

	作业时间
	
	作业任务
	

	管径
	
	水深
	
	潮汐影响
	

	工厂污水排放情况
	

	防

护

措

施
	1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间）

2．井下降水和照明情况

3．井下气体检测结果

4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况）

	项目负责人意见          

                  （签字）
	安全员意见

                （签字）

	作业人员身体状况
	          

	附    注
	


附录L  感知设备维护记录单 TC "Appendix L  Sensing Equipment Maintenance Record Form" \* MERGEFORMAT 
感知设备维护记录单（样表）

	作业单位
	　
	填报

人员
	　
	作业时间
	　

	设备

名称
	　
	设备

编号
	　
	安装设施编号
	　

	设备安装

地点
	　

	设备维护内容

	安装是否牢固
	　
	安装异常

处置情况
	　

	传感器探头情况
	　
	探头冲洗

清洁情况
	　

	设备机体情况
	　
	机体异常

处置情况
	　

	供电设备情况
	　
	供电异常

处置情况
	　

	管路情况
	　
	管路异常

处置情况
	　

	数据传输情况
	　
	数据异常

处置情况
	　

	维护人员签字：


用词说明 TC "Explanation of Wording in This Standard" \* MERGEFORMAT 
为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录 TC "List of Quoted Standards" \* MERGEFORMAT 
《混凝土结构设计规范》GB 50010

《室外排水设计标准》GB 50014

《建筑给水排水设计标准》GB 50015
《建筑设计防火规范》GB 50016
《建筑物防雷设计规范》GB 50057
《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171

《数据中心设计规范》GB 50174
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174
《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187
《建筑信息模型数据存储标准》GB/T 51447
《头部防护安全帽》GB 2811

《安全色》GB 2893

《安全标志及其使用导则》GB 2894
《声环境质量标准》GB 3096

《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》GB/T 3609.1

《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836

《道路交通标志和标线第4部分；作业区》GB 5768.4

《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972

《坠落防护安全带》GB 6095

《长管式呼吸器》GB 6220

《焊接与切割安全》GB 9448

《电工绝缘鞋》GB 12011

《工业企业界环境噪声排放标准》GB 12348

《调速电气传动系统第3部分：电磁兼容性要求及其特定的试验方法》GB/T 12668.3

《用电安全导则》GB/T 13869

《恶臭污染物排放标准》GB 14554

《焊接防护服》GB 15701

《潜水员水下用电安全规程》GB 16636

《防盗安全门通用技术条件》GB 17565

《带电作业用绝缘手套》GB 17622

《消防应急灯具》GB 17945

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《检查井盖》GB/T 23858

《坠落防护安全绳》GB 24543

《信息技术 安全技术 网络安全第2部分：网络安全设计和实现指南》GB/T 25068.2

《泵站技术管理规程》GB/T 30948

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114

《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》GB/T 36958

《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078

《建筑信息模型分类和编码》GB/T 61269

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1

《铸铁检查井盖》CJ/T 3012

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596

《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367
《钢纤维混凝土检查井盖》JC 889

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46

《城市地下病害体综合探测与风险评估技术规程》JGJ/T 437

《液位计检定技术标准的要求》JJG 971

《超声流量计检定技术标准》JJG 1030

《电磁流量计检定技术标准》JJG 1033

《公路工程施工安全技术规程》JTG F90

《起重机械安全技术规程》TSG 51
《特种设备使用管理规则》TSG 08

时钟表示法：  
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